无锡市政府采购项目

公开招标文件

采购项目编号：JSZC-320200-RHZH-G2026-0034

采购项目名称：工管中心2026年水利工程机电设备养护

采   购   人：无锡市水利工程管理中心

采购代理机构：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

二〇二六年六月

目     录

一、投标邀请

二、投标供应商须知

三、采购需求

四、合同书（格式文本）

五、附件（投标文件格式）

一、投标邀请

江苏仁合中惠工程咨询有限公司受无锡市水利工程管理中心委托，就其工管中心2026年水利工程机电设备养护进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：工管中心2026年水利工程机电设备养护 采购编号：JSZC-320200-RHZH-G2026-0034 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市水利工程管理中心 采购人地址：无锡市滨湖区无锡（国家）工业设计园创意园三期 2 号楼6层 采购代理机构：江苏仁合中惠工程咨询有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区蓝庭公寓1号楼2402室 |
| 3 | 采购项目简要说明： 1.采购内容：工管中心2026年水利工程机电设备养护，具体内容详见清单及采购需求。 2.服务期：365天（具体服务日期以甲方要求为准）。 3.服务要求：合格，符合采购人的使用需求。 4.本项目采购预算：175.3万元； 5.本项目最高限价：175.3万元，超过最高限价的投标文件按无效文件处理。 6.本项目是否专门面向中小企业：否； 7.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 1.投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： （1）关于资格的声明函（格式见附件）； （2）供应商具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）； （3）投标供应商须具备水利水电工程施工总承包二级及以上资质或水利水电机电安装工程专业承包二级及以上资质； （4）投标供应商须具备有效期内的安全生产许可证； （5）投标供应商拟派项目负责人须具备（水利水电专业或机电安装专业）注册建造师二级及以上资格和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》； （6）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）； （7）投标供应商法定代表人身份证及投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）； - （8）被授权委托人、项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年内任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明；（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）； - （9）投标供应商近一年内任意一个月（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的审计报告和所附已审财务报告（新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告）； - （10）投标供应商近一年内任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）； - （11）投标供应商近一年内任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）； （12）承诺书（格式见附件）。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 - 3.本项目的特定资格要求： - （1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； （2）本次采购不接受联合体投标。 注：1、按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2.采购人有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。 3.请各投标单位按照上述要求提前做好投标准备，未按上述要求而影响投标的，责任由投标单位自行承担。 |
| 5 | 招标文件获取信息： （1）招标文件获取时间：自本公告发布之日起五个工作日内。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 （2）获取招标文件地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jsczt.cn/） （3）获取招标文件的方式：本请有投标意向的供应商在采购文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在采购文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。 按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间：2026年6月26日10:00时，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对招标文件澄清、修改的时间：提交投标文件截止时间前15天，以发布更正公告为准。 |
| 7 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 1.网上投标截止时间：2026年7月14日09:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2.投标文件提交方式和地点：投标供应商通过江苏省政府采购（苏采云）平台提交数据电文形式的投标文件。 3.投标文件网上开启时间：2026年7月14日09:30，网上解密时限：开启解密后30分钟内。 4.投标文件的开启方式和地点：投标供应商通过江苏省政府采购（苏采云）平台进入“开标大厅”开启（解密）投标文件。 特别提醒： 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 |
| 10 | 评审时间：2026年7月14日开标结束后 评标地点：无锡市滨湖区蓝庭公寓1号楼2402室 |
| 11 | 确定中标单位时间：评审结束后 确定中标单位地点：无锡市滨湖区蓝庭公寓1号楼2402室 |
| 12 | 本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。 |
| 13 | 采购单位名称：无锡市水利工程管理中心 联系地址：无锡市滨湖区无锡（国家）工业设计园创意园三期 2 号楼6层 采购单位联系人：周令杰 联系电话：0510-80109316 代理机构名称：江苏仁合中惠工程咨询有限公司 联系人：缑慧芳 联系电话：18994629159 联系地址：无锡市滨湖区蓝庭公寓1号楼2402室 邮政编码：214000 电子邮件地址：644820794@qq.com |
| 14 | 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册——获取“CA数字证书”——CA绑定与登录——网上报名——下载采购文件（后缀名为“kedt”）——将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具——制作投标文件——导出加密的投标文件（后缀名为zip）——通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/ （5）采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统——已报名项目——报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险供应商自行承担。 3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在投标供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在投标供应商自行承担。 |
| 15 | 投标文件制作要求： 1.本项目采用全流程不见面开标形式进行采购。供应商无需委派授权代表到场，无需递交纸质投标文件。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4.本项目采用“苏采云”系统进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 16 | 评标委员会组成：评标委员会成员人数为5人（含）以上单数，由采购人依法组建。 |
| 17 | 中标候选供应商的确定原则及标准：在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，以评审总得分最高的投标供应商作为第一名中标候选供应商。 |
| 18 | 本项目监督管理部门：无锡市财政局。 |
| 19 | 根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： 1.除招标文件中有特殊要求外：投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号；投标语言：中文（有关产品型号、专用名词等可除外）；投标币种：人民币。 2.投标供应商需检查招标文件的页数，如果发现有任何缺漏、重复或不清楚的地方，须立即通知采购人，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方。投标供应商应认真审阅招标文件中所有内容，包括投标须知、合同条件、采购需求等。如果投标供应商的投标文件不能完全满足本招标文件的要求，责任由投标供应商自负。如投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标供应商的风险，并可能导致按无效投标处理。 |

二、投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1.招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台 （http://jszfcg.jsczt.cn/）在线申请获取招标文件及有关资料，供应商应按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次采购投标使用。

（三）招标文件的解释：

    - 1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，并按“投标邀请”规定的时间将书面形式和电子邮件形式送至江苏仁合中惠工程咨询有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

    - 2.采购人、江苏仁合中惠工程咨询有限公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

    - 3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清或修改内容；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.供应商应于投标截止之日前以书面回函江苏仁合中惠工程咨询有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五） 投标文件的组成：

投标文件包括：证明文件、报价部分、技术文件部分。（相应内容上传至投标客户端）

1.证明文件部分：

### 第一部分：资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）供应商具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；

（3）投标供应商须具备水利水电工程施工总承包二级及以上资质或水利水电机电安装工程专业承包二级及以上资质（提供资质证书原件扫描件或提供带清晰可扫描认证二维码的复印件加盖公章上传至投标文件）；

（4）投标供应商须具备有效期内的安全生产许可证（提供证书原件扫描件或提供带清晰可扫描认证二维码的复印件加盖公章上传至投标文件）；

（5）投标供应商拟派项目负责人须具备（水利水电专业或机电安装专业）注册建造师二级及以上资格和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（提供证书原件扫描件或提供带清晰可扫描认证二维码的复印件加盖公章上传至投标文件）；

（6）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（7）投标供应商法定代表人身份证及投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - （8）被授权委托人、项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年内任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明；（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - （9）投标供应商近一年内任意一个月（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的审计报告和所附已审财务报告（新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告）；

  - （10）投标供应商近一年内任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - （11）投标供应商近一年内任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（12）承诺书（格式见附件）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，如果相关资料正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明文件扫描件并加盖电子公章，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件并加盖电子公章。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的资信证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。

第二部分：补充证明文件：

1.投标供应商简介和经营情况说明；

2.投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

3.投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》；

4.关于符合本国产品标准的声明函；

2.投标函部分（格式见附件）：

（1）投标函（格式见附件）

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）报价明细表（格式见附件）

根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）中相关内容：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

1）人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式见附件）

2）投标偏离表（格式）

3）其他及补充性文件（投标供应商认为有必要提供的声明和文件及评分标准中对应的所需证明材料，如有自拟并自行添加至投标文件中）

3.技术文件部分

（六）投标报价说明：

1.投标报价应包括人员工资、差旅食宿费、文印费、资料搜集、综合整理、文本编制、图件编制、资料费、保险、利润、税金等服务期内满足采购人要求的全部费用。投标供应商应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），一旦投标结束最终中标，不予调整。

2.投标供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3.投标供应商应当充分考虑服务期内所有可能影响到的因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，除采购人要求变更岗位配置数量外，总价不予调整（国家政策性调整除外）。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标方的报价让利行为，损失自负。

4.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在30分钟内提供说明或相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.投标供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的方案自主报价。

（七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

6.投标费用自理。

7.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

8.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

12.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如要求）未按规定的期限、地点送达的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标供应商的被授权代表无法定代表人授权委托书的；

4.不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

5.投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

6.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

7.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

8.未按采购文件要求解密电子投标文件的；

9.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

10.投标文件未按要求制作、递交的；

11.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

12.投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

13.不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

15.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

17.不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

18.不同投标供应商投标文件相互混装的；

19.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

20.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

21.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

22.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

23.投标文件被本项目评委确认为无效投标文件的；

24.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

25.未按要求提供技术文件的；

26.投标报价超过采购文件中规定的最高限价或者采购预算或者单项最高限价的；

27.投标供应商的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

28.投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性，不能在合理的时间内提供书面说明及提交相关证明材料，有可能影响产品及服务质量或者不能诚信履约的；

29.不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

30.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

31.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

32.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

33.各投标供应商的投标文件上传使用的 MAC 地址和 IP 地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

34.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

35.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

36.评标委员会认为投标人的报价为异常低价，启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商在评标现场合理的时间（30分钟）内，不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

37.投标供应商未响应采购人提供的采购清单；

38.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（九）开标、评标：

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2.解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

4.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

5.投标文件的审查

（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6.评标程序

评标工作由江苏仁合中惠工程咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、 查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

C.未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

D.在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

E.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术标指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

8.评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）价格                                   30分

（2）投标供应商评价                         11分

（3）技术文件                               59分

（二）各项目评分标准

1.报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重（结果保留两位小数）

采购项目需要落实的政府采购政策及注意事项如下：

①对小型和微型企业产品、残疾人福利性单位产品、监狱和戒毒企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

②参加投标（报价）的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

③参加投标（报价）的残疾人福利性单位应当按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策支持。

④参加投标（报价）的监狱和戒毒企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

⑤如未按前述要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。同一供应商，上述价格扣除优惠不得重复享受。

⑥对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给予政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

注意事项：

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见附件），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

2.投标供应商评价（11分）

（1）业绩（5分）（企业与项目负责人相同业绩不同时得分）

①供应商业绩（3分）：供应商自2023年1月1日以来承接过同类养护项目业绩的，有一个得1分，最高得3分。（投标供应商提供业绩证明合同或相关证明材料原件扫描件上传至电子投标文件）

②项目负责人业绩（2分）：项目负责人自2023年1月1日以来承接过同类养护项目业绩的，有一个得2分，最高得2分。（投标供应商提供业绩证明合同或相关证明材料原件扫描件上传至电子投标文件）

- （2）人员配置（6分）

①项目负责人具备水利类高级职称证书的得2分，具备水利类中级职称证书的得1分，本项最高得2分。（提供有效证书复印件或扫描件并加盖供应商公章上传至电子投标文件中，不提供不得分）

②项目组成员中（除项目负责人外）：具备水利类高级职称证书的有1人得2分，最高得4分；具备水利类中级职称证书的有1人得1分，最高得2分。本项最高得4分。（提供有效证书复印件或扫描件并加盖供应商公章上传至电子投标文件中，不提供不得分）

【以上人员提供相关证书原件扫描件，并提供法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的供应商为其依法缴纳社保证明，社保缴费证明必须提交原件扫描件或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，不提供或提供不全均不得分】

3.技术文件（59分）

（1）总体设想（16分）：包括①劳动力计划、组织机构及人员配备；②设备投入（表格形式）；③目标及整体设想；④进度网络图（或横道图）。

上述内容须全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的得4分；

阐述清晰、合理、详细、全面的得3分；

基本满足要求存在瑕疵的得2分；

本项最高得16分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

（2）养护方案（25分）：包括①针对需求以表格形式编制养护大纲及分项说明内容；②养护日常管理方案；③管理重点难点和措施方案；④应急响应方案；⑤养护流程方案。

上述内容须全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的得5分；

阐述清晰、合理、详细、全面的得3分；

基本满足要求存在瑕疵的得2分；

本项最高得25分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

（3）保障措施（18分）：包括①工期保障措施；②质量保证措施；③安全文明生产措施；④环保措施；⑤应急预案及措施；⑥合同管理保障措施。

上述内容须全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且清晰、合理、详细、全面、针对性强、每有一项可行性强的得3分；

阐述清晰、合理、详细、全面的得2分；

基本满足要求存在瑕疵的得1分；

本项最高得18分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标供应商如对采购文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十）确定中标供应商：

# 1.评标委员会根据招标文件规定的评审方法进行评审，采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标供应商。江苏仁合中惠工程咨询有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布中标结果公告，同时向中标供应商发出中标通知书。江苏仁合中惠工程咨询有限公司和评标委员会对未成交原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即成交公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。采购人将在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

# 2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 3.投标、开标及定标的整个过程均由政府采购监管部门监督。

# 4.在发布中标公告的同时，江苏仁合中惠工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

# （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合要求的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标，中标后满足不了采购需求的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏仁合中惠工程咨询有限公司见证后生效。

2.中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，将根据具体情况提请政府采购监督管理部门作出相应处理。

# （十四）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件1。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十五）政府采购合同融资

【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。无锡市政府采购合同融资政策告知函见附件2.

# 中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

# （十六）代理服务费：

本项目采购代理服务费由采购人支付。采购代理服务费的收费按差额定率累进法，中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%；中标金额100万—500万费率为中标金额的0.8%。按差额定率累进法计算后的7折计取。

（十七）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

附件1.

政府采购投标担保函 （项目用）

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在

年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件2.               无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

三、采购需求

一、项目概况

1.项目名称：工管中心2026年水利工程机电设备养护

2.服务期：365天（具体服务日期以甲方要求为准）

3.付款方式：合同签订生效后，采购人向中标人支付合同金额的30%预付款；项目履约验收合格后支付至合同金额的65%，决算审计后按照决算价支付项目尾款。

二、工程概况

工管中心所辖工程包括江尖水利枢纽工程、仙蠡桥水利枢纽工程、利民桥水利枢纽工程、伯渎港水利枢纽工程、严埭港水利枢纽工程、北塘联圩闸站工程、犊山防洪工程、梅梁湖泵站枢纽工程、直湖港水利枢纽工程、大渲河泵站工程、蠡湖入湖河道控制工程、蠡湖隧道东侧步行闸桥工程和西直湖港枢纽工程，共有小型以上水闸46座，71孔，其中船闸6座、套闸4座、节制闸29座、涵闸3座、橡胶坝2座；大（二）型泵站6座，中型泵站4座，小型泵站6座，各类主机泵60台套，总装机容量23170kW，总设计流量540 m3/s；地涵3座。其中江苏省精细化管理一级工程21座，精细化管理二级工程20座。

三、项目执行技术要求及规范：

《中华人民共和国政府采购法》

《中华人民共和国政府采购法实施条例》

《江苏省水利工程养护修理预算定额（试行）养护定额分册》

《泵站技术管理规程》

《水闸工程管理规程》

《江苏省水利工程精细化管理评价办法》

《泵站运行规程》

《江苏省泵站技术管理办法》

《江苏省水闸技术管理办法》

以上技术要求和规范如有最新版，应按最新版执行；其他相关标准和技术要求参照执行。

四、服务项目内容

为及时发现隐患、确保设备的安全运行、强化设备工作性能、延长设备的使用寿命，对工管中心的泵站、水闸等水利机电设备进行养护，主要包括主水泵、主电动机、辅机系统、闸门、启闭机等设备的养护。具体养护说明如下：

1.定期养护

（1）主水泵：水泵定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油、检查、更换、补充填料等。

梅梁湖泵站枢纽工程、大渲河泵站工程水导轴承每8天一次排水、补油，每2月一次换油；每2月一次检查调整填料函，推力轴承每年2次打开上端盖，检查轴承，去除老油并清洗，加满新油。

（2）主电动机（异步）：电动机定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、绝缘检测与干燥、补充过滤润滑油、试验配合等。

梅梁湖泵站枢纽工程、大渲河泵站工程每2月轴伸端及非轴伸端轴承换油一次。

（3）主电动机（同步）：电动机定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、绝缘检测与干燥、碳刷磨损更换、补充过滤润滑油、试验配合等。

（4）低压开关柜、箱、台：定期检查调试，清洁、除锈、油漆，开关、指示灯、熔丝、接触器、限位开关等易损件处理与更换，绝缘检查与处理、接线松动处理、试验配合等。当年养护一次。小养护每年两次，与汛前、汛后养护后穿插进行，养护间隔尽量均匀。

（5）直流系统：定期检查，清洁、除锈、油漆，仪表定期校验、绝缘检查与处理、接线松动处理及按照《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》要求进行维护等。

（6）变压器：变压器定期检查，外壳清洁、除锈、油漆、焊补，试验配合、干燥剂更换等。

（7）母线、电缆：母线、电缆定期检查，桥架、电缆沟整理清洁、除锈、油漆、焊补，试验配合、绝缘检测等。

（8）接地、避雷设备：避雷针（线、带）、引下线及防雷设施构架定期检查、除锈、油漆、焊补、避雷器维护、试验配合等。

（9）室外路灯及泵房照明：灯具、灯杆和线路维护、清洁、油漆、绝缘处理、易损件更换等。同时，对各高空灯具进行全面检查，标识损坏及易脱落灯具。如成套灯具需更换的，采购人提供成套灯具，中标供应商负责更换，安装费不予计量。

（10）水系统：包含但不限于技术供水、检修排水、渗漏排水等系统。供排水系统定期检查，少量部件维修，清洁、除锈、油漆、局部焊补、调整，渗水处理，更换、补充润滑油，更换、补充填料，技术供水泵电机绝缘检测，压力表计校验、配合，试运转等。渗漏排水泵检查养护，技术供水水池清洗。梅梁湖、大渲河泵站单独技术供水水池清洗，每年2次，清洗间隔尽量均匀。

（11）水泵油润滑轴承：定期检查、清洁、密封件更换，检查、清洁油润滑系统管道、油箱、闸阀并更换损坏配件，润滑油补充，漏水、渗漏油处理等。

（12）起重设备（仅为后附清单中设备）：定期检查，少量部件维修、钢丝绳清洗、除锈、抹黄油等。电动机清洁、除锈、油漆、绝缘检测与处理、更换、补充润滑油，控制、动力线路维护、老化处理、检测配合、试运转等。

（13）通风设备：轴流风机定期检查清理，电动机清洁、除锈、油漆、绝缘检测与处理，控制、动力线路维护、皮带松紧处理、检测配合、试运转等。

（14）消防系统：消防供水系统及消防栓、消防照明、消防箱定期检查，少量部件维修，清洁、除锈、油漆，漏水处理，消防系统电机绝缘检测，调试、试运转等。

（15）闸门：定期清洗、局部修补与油漆、滚轮、搁门器等转动部位加油、吊具吊座和止水调整紧固等。

（16）卷扬式启闭机：启闭机传动系统、机架、罩壳、电动机等各部位清洁、除锈、局部油漆、运转部位漏油处理、加油润滑、制动系统退程及间隔调整，电动机绝缘检测、机架固定螺栓紧固等。

（17）钢丝绳：钢丝绳清洗、除锈、抹黄油等。养护过程中，供应商要实测直径20mm及以上钢丝绳的直径减少率（取锈蚀最严重的位置，多角度、多点位测量），并对照规范、标准分析，汇总形成测量数据表以及钢丝绳状况结论并上报，发现问题要第一时间上报更换钢丝绳。

（18）液压油、汽轮机油油样取样、补油、送检：供应商负责购买1L玻璃广口瓶（带盖子），每台设备油样取样为1L，供应商购买汽轮机油、液压油并负责补油，同时送至采购人指定检测单位，检测费用由中标人支付。本项目取17台同步电动机上油缸汽轮机以及6个液压油样送检。

（19）橡胶坝充水泵及自动排水系统：检查、清洁、除锈、油漆，电机绝缘检测处理，控制箱清洁除尘，接线紧固，易损件更换、渗漏水处理、闸阀养护、试运行。

（20）柴油发电机组：机组清洁除尘、漏油处理、设备保养，更换机油机滤，机架除锈油漆等，试运行。

（21）三相异步电动机：检查、清洁、除锈、油漆、绝缘检测。

（22）螺杆式启闭机：机体、螺杆、传动系统、机架、罩壳、电动机等部位清洁、除锈、局部油漆，运转部位漏油处理，加油润滑，电动机绝缘检测处理、固定螺栓紧固，试运行。

（23）励磁变压器须安排一次养护，包含于报价内，不再另外计取。

（24）水尺养护：铸铁水尺除锈、清洗，水尺文字描写；搪瓷水尺清洗。实施措施施工方自行考虑。

（25）各枢纽屋顶避雷带检查养护。

除本章约定的养护频次外，具体未说明的频次详见工程量清单说明。

2.经常性养护

对启闭机及闸门转动部位检查、定期加油、清洁；钢丝绳检查有无断丝的影响运行的情况并做好清洁、整理等养护工作；对启闭机：运转部位漏油处理、加油润滑、制动系统退程及间隔调整，电动机洗涤检测等。

（二）其他要求

开工前，供应商要以管理所为单位编制合同周期内完整养护计划，提供养护人员花名册及作业证书，报采购人审核。

供应商要做好施工现场安全管理工作，所有施工现场均须严格落实安全措施，严格执行两票三制；工作票必须执行双签发制，相应岗位应根据采购人通知要求由指定人员签字，严禁指定名单以外的人员签字。

工管中心2026年水利工程机电设备养护项目过程中涉及更换的设备易耗品（如熔丝及低压熔断器、各类润滑油脂、电气柜锁具、密封件、电缆保护套管等）及易损件（如按钮、指示灯、紧固螺栓、填料、各类线鼻子等）均不予计量。

除以上易耗品及易损件外，其他更换的配套零部件、元器件、小型设备等予以计量。

以下工程（组）视为单个枢纽：①江尖水利枢纽；②仙蠡桥南北枢纽及张巷浜节制闸；③利民桥水利枢纽；④伯渎港水利枢纽；⑤严埭港水利枢纽及防汛仓库；⑥梅梁湖泵站；⑦大渲河泵站；⑧犊山防洪工程、蠡湖入湖河道控制工程、蠡湖隧道东侧步行闸桥工程、原犊山值班室楼地下室；⑨直湖港水利枢纽工程；⑩北塘联圩闸站工程；⑪西直湖港水利枢纽。

根据单个枢纽规模不同，预设一定费用作为基本修理费，具体如下：

- 至⑨：每个枢纽设4000元；⑩设5000元；⑪设7000元。

合同工期内，预设的一定费用作为基本修理费（包含于合同总价内，如未发生或未达到基本修理费限额，需在结算时扣除未使用部分金额；超出基本修理费限额部分按实结算），用于各枢纽电气设备损坏部分更换及维修。在中标供应商服务期内，发现电气设备缺陷或损坏经采购人审批，由中标供应商购买并安装调试。

基本修理费的使用原则：单个枢纽单次申报的主材或设备费用在1000元以内的，只计主材或设备费；在1000元（含）以上的，经采购人审核及审计审核后，主材或设备费、安装费均直接计入结算价合同外部分。基本修理费未使用或未用足部分，均在决算中予以扣除。设备试运行正常后方能进行养护验收，试运行正常须管理所现场确认。

养护中电机、电气柜等设备需按照要求进行绝缘电阻检测及对应的接地电阻检测；同时电气柜养护需进行二次回路校验，填写校验记录，需形成正式报告加盖试验章交付采购人。

经常性养护不得与定期养护同时进行，按照双方约定时间进行。

工管中心2026年水利工程机电设备养护项目频次按照“清单养护内容”说明进行。具体开工日期由采购人确定。除集中养护外，合同签订后1年内也为工管中心2026年水利工程机电设备养护项目服务期，供应商有义务配合采购人做好如机电设备故障排查、零星缺陷处理等维持机电设备良好状态的工作，由此发生的费用与采购人另行结算。

单个枢纽、部门所有项目养护结束后，中标供应商在采购人统一安排下，对所有设备进行联动调试试运行。并提供试运行记录。此项费用包含在各项养护内容中，承包方不另外支出调试费用。养护结束后，须及时提供养护记录表、养护报告、试运行记录等，报告中须及时明确对于养护无法解决的问题、故障的解决方案、建议等。

维护记录需对应设备型号、编号及养护内容，一个设备对应一个养护表记录，除管道、闸阀、配电箱、电缆数量较多外可汇总记录外，其余设备均不得合并填写维护记录。

服务期内应急抢修响应时限要求：1、清单内设备出现直接威胁人身和财产安全的，随时都有发生事故的可能，扩大影响范围的可能，需要立即处理的故障，供应商接到采购人通知后，抢修人员需要赶赴现场完成检修。汛期3小时内到场，6小时内完成检修；非汛期6小时内到场，12小时内完成检修。暂时不具备修复条件的，要隔离设备，保证人员设备安全，并尽快制定修理方案，完成修复；2、对设备和人身安全有一定的威胁但设备可以带病运行的故障，或对设备和人身安全威胁不大的故障，施工单位接到建设单位通知后，抢修人员可以在12小时内到场，24小时内完成检修，或采取防止事故发生的临时措施、保证设备能安全运行，并出具应急方案和维修方案报采购人审批。

供应商须响应采购人指令，指派专业人员参加采购人的汛前汛后检查，并出具符合采购人要求的检查报告，本项包含于报价内，不再另外计取费用。

养护记录、维修资料一式三份。

- 五、采购标的的数量及养护内容

- 详见“工管中心2026年水利工程机电设备养护”工程量清单

|  |  | 工管中心2026年水利工程机电设备养护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标人工程量清单格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |
| 法定代表人 （或委托代理人）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （签字并盖章） |  |  |  |  |  |
| 中介机构法定代表人 （或委托代理人）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （签字并盖章） |  |  |  |  |
| 造价工程师及注册证号： |  |  |  |  |  |  |  | （签字并盖执业专用章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 时 间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目总价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：工管中心2026年水利工程机电设备养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类工程编码 |  |  |  | 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  | 建筑工程分类分项工程量清单项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 |  |  |  | 水利工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 5002 |  |  |  | 设备养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 500203 |  |  |  | 江尖枢纽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 500203 |  |  |  | 仙蠡桥枢纽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 500203 |  |  |  | 伯渎港枢纽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 500203 |  |  |  | 利民桥枢纽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 500203 |  |  |  | 严埭港枢纽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | 500203 |  |  |  | 防汛仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | 500203 |  |  |  | 北塘联圩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | 500203 |  |  |  | 梅梁湖泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | 500203 |  |  |  | 大渲河泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | 500203 |  |  |  | 犊山防洪工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | 500203 |  |  |  | 五里湖节制闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | 500203 |  |  |  | 蠡湖入湖河道控制工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | 500203 |  |  |  | 蠡湖隧道东侧步行闸桥工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | 500203 |  |  |  | 技师工作室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | 500203 |  |  |  | 原太闸办公楼配电柜养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | 500203 |  |  |  | 直湖港水利枢纽工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | 500203 |  |  |  | 西直湖港闸站枢纽工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | 500203 |  |  |  | 西直湖港北枢纽工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | 500203 |  |  |  | 西直湖港南枢纽工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | 500203 |  |  |  | 各枢纽照明养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 5002 |  |  |  | 油质及仪表检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 500203 |  |  |  | 油质检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 500203 |  |  |  | 供排水系统压力仪表检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  | 其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  |  |  | 零星工作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 工管中心2026年水利工程机电设备养护  工程量清单

| 设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：工管中心2026年水利工程机电设备养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 50 | 水利工程 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 | 5002 | 设备养护 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.1 | 500203 | 江尖枢纽 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.1.1 | 500203013002 | 主水泵养护 | 1、型号规格：2500ZGB-2卧式竖井半调节贯流泵 2、内容：水泵定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油（含推力轴承）、更换补充填料等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.1.2 | 500203013003 | 主电机养护 | 1、型号规格：YKS560-8-800/10kV、电机功率800KW 2、内容：电机、齿轮箱定期检查,清洁、除锈、油漆，渗漏水、渗漏油处理,局部焊接,绝缘检测与干燥,碳刷磨损更换,补充润滑油(脂),试验配合等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.1.3 | 500203013004 | 泵站钢闸门 | 1、规格：3.4×3.53m、平板闸门、5t以内 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 12 |  |  |
| 1.1.1.4 | 500203013005 | 节制闸钢闸门 | 1、规格：27820×6080mm平板闸门、110.8t 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 3 |  |  |
| 1.1.1.5 | 500203013006 | 水泵油润滑轴承 | 1、规格：20m3/s流量水泵油润滑轴承 2、内容：水泵油润滑轴承定期检查,清洁,密封件更换,润滑油(脂)补充,渗漏水、渗漏油处理等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.1.6 | 500203013008 | 供排水系统养护 | 1、范围：含泵站所有渗漏排水、检修排水、技术供水系统、冲淤泵 2、内容：供排水系统定期检查，少量部件维修，清洁、除锈、油漆、局部焊补、调整，漏水处理，更换、补充润滑油(脂)，更换、补充填料，供排水泵及冷水机组保养，电机绝缘检测，压力表计校验配合，试运转等。 3、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.1.7 | 500203013009 | 通风设备养护 | 1、规格：通风量3m3/s 2、内容：风机检查清理、电机绝缘检测与处理、电机清洁与除锈油漆、控制及动力线路维护、局部调整焊补、试运行等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 16 |  |  |
| 1.1.1.8 | 500203013011 | 消防设备养护 | 1、内容：检查、电机绝缘检测与处理、少量部件维修、清洁及除锈油漆、漏水处理、局部调整补焊、试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.1.9 | 500203013019 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 14 |  |  |
| 1.1.1.10 | 500203013020 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 35 |  |  |
| 1.1.1.11 | 500203013021 | 直流系统 | 1、内容：元器件检查、清理,更换不合格元器件；二次回路检查、清理、修理。充放电装置、逆变装置工作状态检查、维护；蓄电池检查、维护;蓄电池充放电试验,更换不合格蓄电池。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.1.12 | 500203013022 | 电容柜 | 1、内容：一、二次接线拆除;监视仪表装置、自动控制装置及接线桩头检查、校验,更换损坏器件;电容器外观检查、清洁、补漆、防锈处理。 2、养护频次：1次/年 | 台套 | 4 |  |  |
| 1.1.1.13 | 500203013023 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 700 |  |  |
| 1.1.1.14 | 500203013024 | 避雷带检查维护 | 1、内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2、维护：恢复、电焊固定。 3、含所有避雷带。 4、频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.1.15 | 500203013025 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.2 | 500203 | 仙蠡桥枢纽 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.2.1 | 500203013026 | 主水泵养护 | 1、型号规格：2200ZLB15-2立式轴流泵、叶片直径2000mm 2、内容：水泵定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油、更换补充填料等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.2.2 | 500203013027 | 主电机养护 | 1、型号规格：TL630-40/2600、电机功率630KW 2、内容：电机、齿轮箱定期检查,清洁、除锈、油漆，渗漏水、渗漏油处理,局部焊接,绝缘检测与干燥,碳刷磨损更换,补充润滑油(脂),试验配合等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.2.3 | 500203013028 | 泵站钢闸门 | 1、规格：3.4×3.53m、平板闸门、5t以内 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 10 |  |  |
| 1.1.2.4 | 500203013029 | 北枢纽节制闸钢闸门 | 1、规格：16×5.6m，平板闸门、35.6t 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 1 |  |  |
| 1.1.2.5 | 500203013037 | 北枢纽低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 18 |  |  |
| 1.1.2.6 | 500203013038 | 北枢纽配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 38 |  |  |
| 1.1.2.7 | 500203013039 | 北枢纽直流系统 | 1、内容：元器件检查、清理，更换不合格元器件；二次回路检查、清理、修理。充放电装置、逆变装置工作状态检查、维护；蓄电池检查、维护；蓄电池充放电试验，更换不合格蓄电池。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.2.8 | 500203013041 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 1000 |  |  |
| 1.1.2.9 | 500203013031 | 供排水系统养护 | 1、范围：含泵站所有渗漏排水、检修排水、技术供水系统、冲淤泵 2、内容：供排水系统定期检查，少量部件维修，清洁、除锈、油漆、局部焊补、调整，漏水处理，更换、补充润滑油(脂)，更换、补充填料，供排水泵及冷水机组保养，电机绝缘检测，压力表计校验配合，试运转等。 3、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.2.10 | 500203013032 | 通风设备养护 | 1、规格：通风量3m3/s 2、内容：风机检查清理、电机绝缘检测与处理、电机清洁与除锈油漆、控制及动力线路维护、局部调整焊补、试运行等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 12 |  |  |
| 1.1.2.11 | 500203013033 | 北枢纽消防设备养护 | 1、内容：检查、电机绝缘检测与处理、少量部件维修、清洁及除锈油漆、漏水处理、局部调整补焊、试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.2.12 | 500203013034 | 南枢纽节制闸钢闸门 | 1、型号、规格：20000×5400mm，平板闸门、40t 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 2 |  |  |
| 1.1.2.13 | 500203013035 | 南枢纽地涵钢闸门 | 1、型号、规格：3300×3300mm、平板闸门、4.7t 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 3 |  |  |
| 1.1.2.14 | 500203013045 | 南枢纽低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换，绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵，接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 9 |  |  |
| 1.1.2.15 | 500203013046 | 南枢纽配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 16 |  |  |
| 1.1.2.16 | 500203013047 | 南枢纽直流系统 | 1、内容：元器件检查、清理,更换不合格元器件;二次回路检查、清理、修理。充放电装置、逆变装置工作状态检查、维护;蓄电池检查、维护;蓄电池充放电试验,更换不合格蓄电池。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.2.17 | 500203013048 | 南枢纽发电机 | 1、内容：机组检查、清理、油箱及管路检查保养,启动电源、通风冷却装置保养,机架除锈油漆,零配件更换,试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 台套 | 1 |  |  |
| 1.1.2.18 | 500203013049 | 张巷浜钢闸门 | 1、型号、规格：20000×4600mm、平板闸门、25t 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 1 |  |  |
| 1.1.2.19 | 500203013050 | 张巷浜低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 2 |  |  |
| 1.1.2.20 | 500203013051 | 张巷浜配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 2 |  |  |
| 1.1.2.21 | 500203013042 | 避雷带检查维护 | 1.内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2.维护：恢复、电焊固定。 3.含所有避雷带。 4.频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.2.22 | 500203013043 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.3 | 500203 | 伯渎港枢纽 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.3.1 | 500203013053 | 主水泵养护 | 1、型号规格：2200ZLB15型立式轴流泵 2、内容：水泵定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油、更换补充填料等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.3.2 | 500203013054 | 主电机养护 | 1、型号规格：TL630-40/2600（2300）、电机功率630KW 2、内容：电机、齿轮箱定期检查,清洁、除锈、油漆，渗漏水、渗漏油处理,局部焊接，绝缘检测与干燥，碳刷磨损更换，补充润滑油(脂)，试验配合等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.3.3 | 500203013055 | 泵站钢闸门 | 1、规格：6.14×2.7m、平板闸门、10t以内 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 6 |  |  |
| 1.1.3.4 | 500203013056 | 节制闸、船闸钢闸门 | 1、规格：船闸8000×5310（4310）mm、节制闸6000×5310mm、平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 3 |  |  |
| 1.1.3.5 | 500203013077 | 节制闸、船闸卷扬式启闭机 | 1、型号规格：船闸QP2×10t、节制闸QP2×8t 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 扇 | 3 |  |  |
| 1.1.3.6 | 500203013078 | 钢丝绳 | 1、型号规格：船闸6*19W-14.5；节制闸6*19W-12.5 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 330 |  |  |
| 1.1.3.7 | 500203013062 | 供排水系统养护 | 1、范围：含泵站所有渗漏排水、检修排水、技术供水系统、冲淤泵 2、内容：供排水系统定期检查，少量部件维修，清洁、除锈、油漆、局部焊补、调整，漏水处理，更换、补充润滑油(脂)，更换、补充填料，供排水泵及冷水机组保养，电机绝缘检测，压力表计校验配合，试运转等。 3、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.3.8 | 500203013063 | 通风设备养护 | 1、规格：通风量3m3/s 2、内容：风机检查清理、电机绝缘检测与处理、电机清洁与除锈油漆、控制及动力线路维护、局部调整焊补、试运行等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 1 |  |  |
| 1.1.3.9 | 500203013064 | 消防设备养护 | 1、内容：检查、电机绝缘检测与处理、少量部件维修、清洁及除锈油漆、漏水处理、局部调整补焊、试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.3.10 | 500203013058 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 17 |  |  |
| 1.1.3.11 | 500203013059 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 31 |  |  |
| 1.1.3.12 | 500203013060 | 直流系统 | 1、内容：元器件检查、清理,更换不合格元器件；二次回路检查、清理、修理。充放电装置、逆变装置工作状态检查、维护；蓄电池检查、维护;蓄电池充放电试验，更换不合格蓄电池。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.3.13 | 500203013061 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补，孔洞封堵,排水检查，接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 700 |  |  |
| 1.1.3.14 | 500203013075 | 避雷带检查维护 | 1.内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2.维护：恢复、电焊固定。 3.含所有避雷带。 4.频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.3.15 | 500203013076 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.4 | 500203 | 利民桥枢纽 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.4.1 | 500203013079 | 主水泵养护 | 1、型号规格：2200ZLB15-2型立式轴流泵 2、内容：水泵定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油、更换补充填料等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 4 |  |  |
| 1.1.4.2 | 500203013080 | 主电机养护 | 1、型号规格：TL630-40/2600、电机功率630KW 2、内容：电机、齿轮箱定期检查,清洁、除锈、油漆，渗漏水、渗漏油处理,局部焊接，绝缘检测与干燥，碳刷磨损更换，补充润滑油(脂)，试验配合等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 4 |  |  |
| 1.1.4.3 | 500203013081 | 泵站钢闸门 | 1、规格：4.8×2.6m、平板闸门、10t以内 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 8 |  |  |
| 1.1.4.4 | 500203013095 | 泵站卷扬式启闭机 | 1、型号规格：QPQ2*8t 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 8 |  |  |
| 1.1.4.5 | 500203013096 | 泵站钢丝绳 | 1、型号规格：6W（19）-14.5 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 400 |  |  |
| 1.1.4.6 | 500203013082 | 节制闸、船闸钢闸门 | 1、规格：船闸12×5.8mm(17t)、12*5.0m(16t)；节制闸16×5.8m（28.3t）、平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 3 |  |  |
| 1.1.4.7 | 500203013097 | 船闸主滚轮、定滑轮保养 | 1、内容：上下游闸门主滚轮及定滑轮检查、清洁、注油等。 2、要求：按照《江苏省水闸泵站管理办法》及工管中心养护要求执行 3、养护频次：1次/月 | 次 | 11 |  |  |
| 1.1.4.8 | 500203013083 | 节制闸、船闸卷扬式启闭机 | 1、型号规格：船闸QHQ2×250、节制闸QHQ2x320kN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.4.9 | 500203013084 | 节制闸、船闸钢丝绳 | 1、型号规格：船闸6W(19)-38-170；节制闸6W(19)-38 -170 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 240 |  |  |
| 1.1.4.10 | 500203013321 | 电动葫芦 | 1、内容：定期检查、少量部件维修、钢丝绳保养、电机维护、控制部分维护、局部调整补焊、除锈油漆、试运行等。 2、要求：按照工管中心养护要求执行 3、养护频次：1次/年 | 台 | 2 |  |  |
| 1.1.4.11 | 500203013085 | 供排水系统养护 | 1、范围：含泵站所有渗漏排水、检修排水、技术供水系统、冲淤泵 2、内容：供排水系统定期检查，少量部件维修，清洁、除锈、油漆、局部焊补、调整，漏水处理，更换、补充润滑油(脂)，更换、补充填料，供排水泵及冷水机组保养，电机绝缘检测，压力表计校验配合，试运转等。 3、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.4.12 | 500203013086 | 通风设备养护 | 1、规格：通风量3m3/s 2、内容：风机检查清理、电机绝缘检测与处理、电机清洁与除锈油漆、控制及动力线路维护、局部调整焊补、试运行等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.4.13 | 500203013087 | 消防设备养护 | 1、内容：检查、电机绝缘检测与处理、少量部件维修、清洁及除锈油漆、漏水处理、局部调整补焊、试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.4.14 | 500203013089 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 17 |  |  |
| 1.1.4.15 | 500203013090 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 73 |  |  |
| 1.1.4.16 | 500203013091 | 直流系统 | 1、内容：元器件检查、清理,更换不合格元器件；二次回路检查、清理、修理。充放电装置、逆变装置工作状态检查、维护；蓄电池检查、维护;蓄电池充放电试验，更换不合格蓄电池。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.4.17 | 500203013092 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补，孔洞封堵,排水检查，接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 700 |  |  |
| 1.1.4.18 | 500203013093 | 避雷带检查维护 | 1.内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2.维护：恢复、电焊固定。 3.含所有避雷带。 4.频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.4.19 | 500203013094 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.5 | 500203 | 严埭港枢纽 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.5.1 | 500203013098 | 主水泵养护 | 1、型号规格：2200ZLBK15-2型立式轴流泵 2、内容：水泵定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油、更换补充填料等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.5.2 | 500203013099 | 主电机养护 | 1、型号规格：TL630-40/2600、电机功率630KW 2、内容：电机、齿轮箱定期检查,清洁、除锈、油漆，渗漏水、渗漏油处理,局部焊接，绝缘检测与干燥，碳刷磨损更换，补充润滑油(脂)，试验配合等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.5.3 | 500203013100 | 泵站钢闸门 | 1、规格：6.14×2.9m、平板闸门、10t以内 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 14 |  |  |
| 1.1.5.4 | 500203013101 | 泵站卷扬式启闭机 | 1、型号规格：QPK-2*100KN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 14 |  |  |
| 1.1.5.5 | 500203013102 | 泵站钢丝绳 | 1、型号规格：6W（19）-14.5 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 852 |  |  |
| 1.1.5.6 | 500203013103 | 节制闸、船闸钢闸门 | 1、规格：船闸15960×5700mm(34t)、15960×4800mm(31t)；节制闸11960×5700mm（24t）、平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 4 |  |  |
| 1.1.5.7 | 500203013104 | 船闸主滚轮、定滑轮保养 | 1、内容：上下游闸门主滚轮及定滑轮检查、清洁、注油等。 2、要求：按照《江苏省水闸泵站管理办法》及工管中心养护要求执行 3、养护频次：1次/月 | 次 | 11 |  |  |
| 1.1.5.8 | 500203013105 | 节制闸、船闸卷扬式启闭机 | 1、型号规格：船闸QH-2×300kN、QH-2×250kN、节制闸QPQ-2×250kN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 4 |  |  |
| 1.1.5.9 | 500203013106 | 节制闸、船闸钢丝绳 | 1、型号规格：船闸6W(19)-38；节制闸6*19W-24 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 510 |  |  |
| 1.1.5.10 | 500203013107 | 供排水系统养护 | 1、范围：含泵站所有渗漏排水、检修排水、技术供水系统、冲淤泵 2、内容：供排水系统定期检查，少量部件维修，清洁、除锈、油漆、局部焊补、调整，漏水处理，更换、补充润滑油(脂)，更换、补充填料，供排水泵及冷水机组保养，电机绝缘检测，压力表计校验配合，试运转等。 3、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.5.11 | 500203013108 | 通风设备养护 | 1、规格：通风量3m3/s 2、内容：风机检查清理、电机绝缘检测与处理、电机清洁与除锈油漆、控制及动力线路维护、局部调整焊补、试运行等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.5.12 | 500203013109 | 消防设备养护 | 1、内容：检查、电机绝缘检测与处理、少量部件维修、清洁及除锈油漆、漏水处理、局部调整补焊、试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.5.13 | 500203013120 | 电动葫芦 | 1、内容：定期检查、少量部件维修、钢丝绳保养、电机维护、控制部分维护、局部调整补焊、除锈油漆、试运行等。 2、要求：按照工管中心养护要求执行 3、养护频次：1次/年 | 台 | 4 |  |  |
| 1.1.5.14 | 500203013111 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 33 |  |  |
| 1.1.5.15 | 500203013112 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 27 |  |  |
| 1.1.5.16 | 500203013113 | 直流系统 | 1、内容：元器件检查、清理,更换不合格元器件；二次回路检查、清理、修理。充放电装置、逆变装置工作状态检查、维护；蓄电池检查、维护;蓄电池充放电试验，更换不合格蓄电池。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.5.17 | 500203013114 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补，孔洞封堵,排水检查，接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 1000 |  |  |
| 1.1.5.18 | 500203013117 | 节制闸、船闸低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 7 |  |  |
| 1.1.5.19 | 500203013118 | 节制闸、船闸低压开关箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 8 |  |  |
| 1.1.5.20 | 500203013119 | 严埭港小排涝站 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 2 |  |  |
| 1.1.5.21 | 500203013115 | 避雷带检查维护 | 1.内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2.维护：恢复、电焊固定。 3.含城北所有避雷带。 4.频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.5.22 | 500203013116 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.6 | 500203 | 防汛仓库 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.6.1 | 500203013123 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.6.2 | 500203013124 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 16 |  |  |
| 1.1.6.3 | 500203013125 | 通风设备养护 | 1、规格：通风量3m3/s 2、内容：风机检查清理、电机绝缘检测与处理、电机清洁与除锈油漆、控制及动力线路维护、局部调整焊补、试运行等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 6 |  |  |
| 1.1.7 | 500203 | 北塘联圩 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.7.1 | 500203013126 | 主水泵养护 | 1、型号规格：三里桥40ZLB-125（4台）；百子桥40ZLB-125（4台）；新瓦屑坝32ZLB（3台）；新西800ZLB-125(3台)；高桥40ZLB-125（3台）；太堡墩40ZLB-125（3台）；一号桥32ZLB-100（4台）；顾桥32ZLB-125（2台） 2、内容：水泵定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油、更换补充填料等。 3、根据不同泵叶直径及台数综合报价 4、养护频次：1次/年 | 台 | 26 |  |  |
| 1.1.7.2 | 500203013127 | 主电机养护 | 1、型号规格：三里桥JSL14-12（4台180KW）；百子桥JSL14-12（4台180KW）；新瓦屑坝315-10（3台95KW）；新西JSL127-10(3台115KW)；高桥YSL500-12(3台180KW)；太堡墩YSL-5003-12（3台180KW）；一号桥JSL125-10（4台80KW）；顾桥JSL12-10（2台95KW） 2、内容：:电机定期检查,清洁、除锈、油漆,渗漏水、渗漏油处理,局部焊接,绝缘检测与干燥,碳刷磨损更换,补充润滑油,试验配合等。 3、根据不同电机功率及台数综合报价 4、养护频次：1次/年 | 台 | 26 |  |  |
| 1.1.7.3 | 500203013129 | 低压开关柜 | 1、位置：三里桥（9台）；百子桥（9台）；新瓦屑坝（8台）；新西(9台)；高桥(9台)；太堡墩（9台）；一号桥（8台）；顾桥（5台） 2、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 3、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 66 |  |  |
| 1.1.7.4 | 500203013130 | 配电箱 | 1、位置：三里桥（2台）；百子桥（2台）；新瓦屑坝（3台）；新西(2台)；高桥(2台)；太堡墩（3台）；一号桥（3台）；顾桥（1台） 2、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 18 |  |  |
| 1.1.7.5 | 500203013131 | 节制闸、船闸钢闸门 | 1、规格：三里桥 4.5×5.0m/ 6.0×4.0m（5t）；百子桥6m*5.8m/ 8m*4.5m（8t）；高桥6*4.8m(5t)；太堡墩（5t）；一号桥6.0×5.0m/ 6.0×4.5m（7.3t）；顾桥4*4.5（4.08t）。平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、根据不同吨位及数量综合报价 4、养护频次：1次/年 | 扇 | 9 |  |  |
| 1.1.7.6 | 500203013133 | 节制闸、船闸卷扬式启闭机 | 1、型号规格：三里桥QPQ-2×8T（2台）；百子桥QPQ2×10T（2台）；高桥2*6t(1台)；太堡墩2*6t（1台）；一号桥QPQ-2×8T（2台）；顾桥QPQ2×60KN（1台） 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、根据不同启闭力及台数综合报价 4、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 9 |  |  |
| 1.1.7.7 | 500203013134 | 节制闸、船闸钢丝绳 | 1、型号规格：三里桥6×19W(6+1)-14/6×37+FC-14(160m)；百子桥6×19W(6+1)-14.5（160m）；高桥6×19W(6+1)-14.5（80m）；太堡墩6×19W(6+1)-14.5（80m）；一号桥6×37W(6+1)-16（160m）；顾桥6×19W(6+1)-12（80m） 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、根据不同规格及长度综合报价 4、养护频次：1次/年 | m | 720 |  |  |
| 1.1.7.8 | 500203013135 | 直流系统 | 1、位置：三里桥、百子桥、高桥、太堡墩、一号桥各一 2、内容：元器件检查、清理,更换不合格元器件；二次回路检查、清理、修理。充放电装置、逆变装置工作状态检查、维护；蓄电池检查、维护;蓄电池充放电试验，更换不合格蓄电池。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 5 |  |  |
| 1.1.7.9 | 500203013136 | 螺杆启闭机养护 | 1、位置：瓦屑坝QL-50、新西QL-50、三里桥QL-50，各一 2、内容：清洁、除锈及局部油漆、运转部位漏油处理、加润滑油、制动装置维护、电机绝缘检测与处理、机架固定及螺栓紧固、闸门开度、试运行等。 3、要求：按照《江苏省水闸技术管理办法》及工管中心养护要求执行 4、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.7.10 | 500203013137 | 铸铁闸门养护 | 1、位置：瓦屑坝、新西、三里桥，均为2*2m，各一 2、内容：清污,局部除锈、防腐;整体清洁。 2、养护频次：1次/年 | 扇 | 3 |  |  |
| 1.1.7.11 | 500203013138 | 电动葫芦养护 | 1、位置：瓦屑坝、新西、三里桥（2台）、高桥、百子桥、太堡墩，均为5t 2、内容：清污,局部除锈、防腐;整体清洁。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 6 |  |  |
| 1.1.7.12 | 500203013141 | 电缆及通道 | 1、内容：北塘联圩所有闸站的电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补，孔洞封堵,排水检查，接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | 处 | 8 |  |  |
| 1.1.7.13 | 500203013139 | 避雷带检查维护 | 1.内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2.维护：恢复、电焊固定、油漆。 3.含北塘联圩所所有避雷带。 4.频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.7.14 | 500203013140 | 水尺养护 | 1、内容：北塘联圩所所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.8 | 500203 | 梅梁湖泵站 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.8.1 | 500203013142 | 主水泵养护 | 1、型号规格：2000ZGB1O-1.5 2、内容：水泵定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油（含推力轴承）、更换补充填料等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.8.2 | 500203013143 | 主电机养护 | 1、型号规格：Y4003-6、电机功率355KW 2、内容：电机、齿轮箱定期检查,清洁、除锈、油漆，渗漏水、渗漏油处理,局部焊接,绝缘检测与干燥,碳刷磨损更换,补充润滑油(脂),试验配合等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.8.3 | 500203013144 | 泵站钢闸门 | 1、规格：4860*2700mm、平板闸门、5t以内 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 10 |  |  |
| 1.1.8.4 | 500203013159 | 泵站卷扬式启闭机 | 1、型号规格：QPK-2*100KN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 10 |  |  |
| 1.1.8.5 | 500203013160 | 泵站进水门钢丝绳养护 | 1、型号规格：6W（19）+FC-14.5热镀锌 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 210 |  |  |
| 1.1.8.6 | 500203013161 | 泵站出水门钢丝绳更换 | 1、型号规格：6W（19）+FC-14.5热镀锌 2、内容：原钢丝绳拆除，新钢丝绳安装调试、上油。 3、钢丝绳由甲方提供， 4、泵站进、出水钢丝绳每2年更换一次。第二年泵站进、出水钢丝绳养护与更换互换 5、根据一年1次养护要求，另外一次养护间隔半年实施 | m | 420 |  |  |
| 1.1.8.7 | 500203013147 | 供排水系统养护 | 1、范围：含泵站所有渗漏排水、检修排水、技术供水系统、冲淤泵 2、内容：供排水系统定期检查，少量部件维修，清洁、除锈、油漆、局部焊补、调整，漏水处理，更换、补充润滑油(脂)，更换、补充填料，供排水泵及冷水机组保养，电机绝缘检测，压力表计校验配合，试运转等。 3、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.8.8 | 500203013167 | 电动葫芦养护 | 1、起重能力：5t 2、内容：清污,局部除锈、防腐;整体清洁。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 1 |  |  |
| 1.1.8.9 | 500203013165 | 水泵油润滑轴承及推力轴承上端盖养护 | 1、内容：拆卸、清洗、加油等。 2、要求：确保工作正常。 3、养护频次：推力轴承上端盖打开2次/年（其中一次已含在水泵养护）；水泵油润滑轴承排水及补油/8天、换油/2月 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.8.10 | 500203013166 | 水箱清洗 | 1、内容：清洗，20m3左右。 2、要求：放空水箱积水，人工铲除箱体内部淤积物，高压水箱冲洗，放满预存水。 3、养护频次：1次/年，分阶段实施 | 次 | 1 |  |  |
| 1.1.8.12 | 500203013151 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 39 |  |  |
| 1.1.8.13 | 500203013152 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.8.14 | 500203013153 | 直流系统 | 1、内容：元器件检查、清理,更换不合格元器件;二次回路检查、清理、修理。充放电装置、逆变装置工作状态检查、维护;蓄电池检查、维护;蓄电池充放电试验,更换不合格蓄电池。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.8.15 | 500203013155 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 130 |  |  |
| 1.1.8.16 | 500203013145 | 五里湖及梅梁湖进水闸、梁溪河及五里湖出水闸钢闸门养护 | 1、规格：均为7940*4350mm，平板闸门、10t 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、每处2孔，计8扇钢闸门 4、养护频次：1次/年 | 扇 | 8 |  |  |
| 1.1.8.17 | 500203013162 | 五里湖及梅梁湖进水闸、梁溪河及五里湖出水闸卷扬式启闭机 | 1、型号规格：QPQ2*125KN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 8 |  |  |
| 1.1.8.18 | 500203013163 | 梅梁湖进水闸、梁溪河出水闸钢丝绳养护 | 1、型号规格：6*37+FC-17.5mm 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 180 |  |  |
| 1.1.8.19 | 500203013164 | 五里湖进、出水闸钢丝绳更换 | 1、型号规格：6*37+FC-17.5mm 2、内容：原钢丝绳拆除,新钢丝绳安装调试、上油。 3、钢丝绳由甲方提供， 4、五里湖进、出水闸钢丝绳每2年更换一次。第二年，梅梁湖进水闸和梁溪河出水闸钢丝绳养护与更换互换 5、一次养护间隔半年实施 | m | 360 |  |  |
| 1.1.8.20 | 500203013156 | 避雷带检查维护 | 1、内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2、维护：恢复、电焊固定。 3、含所有避雷带。 4、频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.8.21 | 500203013157 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.9 | 500203 | 大渲河泵站 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.9.1 | 500203013168 | 主水泵养护 | 1、型号规格：2000ZGB1O-1.5 2、内容：水泵定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油（含推力轴承）、更换补充填料等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.9.2 | 500203013169 | 主电机养护 | 1、型号规格： YJSS450-8、电机功率355KW 2、内容：电机、齿轮箱定期检查,清洁、除锈、油漆，渗漏水、渗漏油处理,局部焊接,绝缘检测与干燥,碳刷磨损更换,补充润滑油(脂),试验配合等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.9.3 | 500203013170 | 泵站钢闸门 | 1、规格：4.3*2.21m、平板闸门、5t以内 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 6 |  |  |
| 1.1.9.4 | 500203013171 | 泵站卷扬式启闭机 | 1、型号规格：QPQ-2*6t 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 6 |  |  |
| 1.1.9.5 | 500203013172 | 泵站工作门、事故门钢丝绳养护 | 1、型号规格：6W（19）+FC-14.5热镀锌 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 342 |  |  |
| 1.1.9.6 | 500203013173 | 泵站工作门、事故门钢丝绳更换 | 1、型号规格：6W（19）+FC-14.5 2、内容：原钢丝绳拆除，新钢丝绳安装调试、上油。 3、钢丝绳由甲方提供， 4、泵站工作门、事故门钢丝绳每2年更换一次。 5、根据一年2次养护要求，另外一次养护间隔半年实施 | m | 342 |  |  |
| 1.1.9.7 | 500203013174 | 供排水系统养护 | 1、范围：含泵站所有渗漏排水、检修排水、技术供水系统、冲淤泵 2、内容：供排水系统定期检查，少量部件维修，清洁、除锈、油漆、局部焊补、调整，漏水处理，更换、补充润滑油(脂)，更换、补充填料，供排水泵及冷水机组保养，电机绝缘检测，压力表计校验配合，试运转等。 3、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.9.8 | 500203013191 | 消防设备养护 | 1、内容：检查、电机绝缘检测与处理、少量部件维修、清洁及除锈油漆、漏水处理、局部调整补焊、试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.9.9 | 500203013175 | 电动葫芦养护 | 1、起重能力：5t 2、内容：清污,局部除锈、防腐;整体清洁。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 1 |  |  |
| 1.1.9.10 | 500203013177 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 23 |  |  |
| 1.1.9.11 | 500203013179 | 直流系统 | 1、内容：元器件检查、清理,更换不合格元器件;二次回路检查、清理、修理。充放电装置、逆变装置工作状态检查、维护;蓄电池检查、维护;蓄电池充放电试验,更换不合格蓄电池。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.9.12 | 500203013180 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 60 |  |  |
| 1.1.9.13 | 500203013184 | 水泵油润滑轴承及推力轴承上端盖养护 | 1、内容：拆卸、清洗、加油等。 2、要求：确保工作正常。 3、养护频次：推力轴承上端盖打开2次/年（其中一次已含在水泵养护）；水泵油润滑轴承排水及补油/8天、换油/2月 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.9.14 | 500203013185 | 水箱清洗 | 1、内容：清洗，20m3左右。 2、要求：放空水箱积水，人工铲除箱体内部淤积物，高压水箱冲洗，放满预存水。 3、养护频次：2次/年，分阶段实施 | 次 | 2 |  |  |
| 1.1.9.15 | 500203013186 | 七号桥、大渲河节制闸钢闸门养护 | 1、规格：7940*4350mm两扇（10t），平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、其中七号桥为2孔，计3扇钢闸门 4、养护频次：1次/年 | 扇 | 3 |  |  |
| 1.1.9.16 | 500203013187 | 七号桥、大渲河节制闸卷扬式启闭机养护 | 1、型号规格：QPQ2*125KN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.9.17 | 500203013188 | 七号桥、大渲河节制闸钢丝绳养护 | 1、型号规格：6*19+FC-17.5mm 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 306 |  |  |
| 1.1.9.18 | 500203013190 | 七号桥发电机组养护 | 1、内容：机组检查、清理、油箱及管路检查保养,启动电源、通风冷却装置保养,机架除锈油漆,零配件更换,试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 台套 | 1 |  |  |
| 1.1.9.19 | 500203013182 | 避雷带检查维护 | 1、内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2、维护：恢复、电焊固定。 3、含所有避雷带。 4、频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.9.20 | 500203013183 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.10 | 500203 | 犊山防洪工程 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.10.1 | 500203013192 | 犊山节制闸、船闸钢闸门 | 1、规格：船闸17.34×6.63m(30.2t，2扇)；节制闸21.34×7.14m（38.5t）、平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 3 |  |  |
| 1.1.10.2 | 500203013194 | 犊山节制闸、船闸卷扬式启闭机 | 1、型号规格：船闸QHT-2×25t、节制闸QHT-2×25t 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.10.3 | 500203013195 | 犊山节制闸、船闸钢丝绳 | 1、型号规格：船闸、节制闸均为6V*37+FC-48 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：2次/年 | m | 270 |  |  |
| 1.1.10.4 | 500203013245 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 17 |  |  |
| 1.1.10.5 | 500203013247 | 操作台 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.10.6 | 500203013246 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.10.7 | 500203013248 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 150 |  |  |
| 1.1.10.8 | 500203013249 | 备用电机养护 | 1、型号规格：22KW 2、内容：电机定期检查，清洁、除锈、油漆，绝缘检测与干燥等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 22 |  |  |
| 1.1.10.9 | 500203013250 | 犊山大堤亮化工程开关箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 17 |  |  |
| 1.1.10.10 | 500203013251 | 避雷带检查维护 | 1、内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2、维护：恢复、电焊固定。 3、含所有避雷带。 4、频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.10.11 | 500203013252 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.11 | 500203 | 五里湖节制闸 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.11.1 | 500203013196 | 节制闸钢闸门 | 1、规格：17.34×6.63m(30.2t，2扇)、平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 2 |  |  |
| 1.1.11.2 | 500203013197 | 卷扬式启闭机 | 1、型号规格：节制闸QHT-2×25t 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 2 |  |  |
| 1.1.11.3 | 500203013198 | 钢丝绳养护 | 1、型号规格：船闸、节制闸均为6V*37+FC-48 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：2次/年 | m | 221.6 |  |  |
| 1.1.11.4 | 500203013253 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 12 |  |  |
| 1.1.11.5 | 500203013255 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.11.6 | 500203013256 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 150 |  |  |
| 1.1.12 | 500203 | 蠡湖入湖河道控制工程 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.12.1 | 500203013199 | 节制闸钢闸门养护 | 1、规格：曹王泾2*12*5.8m（15t）、长广溪2*10*4.8m（10t）、板桥港1*12*4.8m（12t）、骂蠡港1*12*5.3m（15t）、线泾浜1*4*4.8m（5t）、张湾里6m（6t）、小渲浜1*6*4.8m（6t）、斜泾浜1*6*4.8m（6t）、东新河闸1*6*4.8m（6t）。平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、根据不同吨位及数量综合报价 4、养护频次：1次/年 | 扇 | 11 |  |  |
| 1.1.12.2 | 500203013200 | 节制闸卷扬式启闭机养护 | 1、型号规格：曹王泾QPQ2*160KN（2孔)、长广溪QPQ2*160KN（2孔）、板桥港QPQ2*160KN、骂蠡港QPQ2*160KN、线泾浜QPQ2*60KN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、根据不同启闭力及台数综合报价 4、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 7 |  |  |
| 1.1.12.3 | 500203013201 | 节制闸钢丝绳养护 | 1、型号规格：曹王泾6*19W+FC-19.5(4*60m)（2孔)、长广溪6*19W+FC-19.5(4*60m)（2孔）、板桥港6*19W+FC-19.5(2*60m)、骂蠡港6*19W+FC-19.5(2*60m)、线泾浜6*19W+FC-12.5(2*40m) 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、根据不同规格及长度综合报价 4、养护频次：1次/年 | m | 800 |  |  |
| 1.1.12.4 | 500203013258 | 操作柜养护 | 1、位置：曹王泾、长广溪、板桥港、骂蠡港、线泾浜、张湾里、小渲浜、斜泾浜、东兴河闸 2、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 3、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 18 |  |  |
| 1.1.12.5 | 500203013259 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 4 |  |  |
| 1.1.12.6 | 500203013320 | 节制闸液压启闭机养护 | 1、位置：小渲河、东新河、斜泾浜 2、内容：检查各紧固件、紧固;检查液压油,检查、调整阀组、传感器限位开关;添加润滑油(脂);清污除锈、局部防腐;整体清洁。 3、单台启闭力100KN 4、频次：1次/年。 | 台 | 6 |  |  |
| 1.1.12.7 | 500203013260 | 电缆及通道 | 1、位置：曹王泾、长广溪、板桥港、骂蠡港、线泾浜、张湾里、小渲浜、斜泾浜、东兴河闸 2、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 3、养护频次：1次/年 | m | 100 |  |  |
| 1.1.12.8 | 500203013261 | 避雷带检查维护 | 1、内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2、维护：恢复、电焊固定。 3、范围：曹王泾、长广溪、板桥港、骂蠡港、线泾浜、张湾里、小渲浜、斜泾浜、东兴河闸所有避雷带。 4、频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.13 | 500203 | 蠡湖隧道东侧步行闸桥工程 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.13.1 | 500203013202 | 橡胶坝及充排水系统养护 | 1、内容：橡胶坝坝体养护；供排水系统定期检查,少量部件维修,清洁、除锈、油漆、局部焊补、调整,漏水处理,更换、补充润滑油(脂),更换、补充填料,供排水泵及冷水机组保养,压力表计校验配合,试运转等。 2、养护频次：1次/年 | 台套 | 3 |  |  |
| 1.1.13.2 | 500203013203 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.13.3 | 500203013204 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 6 |  |  |
| 1.1.13.4 | 500203013205 | 螺杆启闭机养护 | 1、规格型号：QL-50 2、内容：清洁、除锈及局部油漆、运转部位漏油处理、加润滑油、制动装置维护、电机绝缘检测与处理、机架固定及螺栓紧固、闸门开度、试运行等。 3、要求：按照《江苏省水闸技术管理办法》及工管中心养护要求执行 4、养护频次：1次/年 | 台 | 1 |  |  |
| 1.1.13.5 | 500203013206 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 75 |  |  |
| 1.1.14 | 500203 | 技师工作室 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.14.1 | 500203013207 | 渗漏排水泵系统 | 1、内容：定期检查，少量部件维修，清洁、除锈、油漆、局部焊接、调整，漏水处理，更换、补充润滑油，试运转等。 2、养护频次：1次/年 | 台套 | 2 |  |  |
| 1.1.14.2 | 500203013208 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.14.3 | 500203013209 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 1 |  |  |
| 1.1.15 | 500203 | 原太闸办公楼配电柜养护 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.15.1 | 500203013292 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 1 |  |  |
| 1.1.15.2 | 500203013293 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.16 | 500203 | 直湖港水利枢纽工程 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.16.1 | 500203013210 | 节制闸、船闸钢闸门 | 1、规格：船闸8000×4500mm(9.75t，2扇)；1、3号节制闸8000×5500mm（12.8t）；2号节制闸10000×5500mm（14.7t）；平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、根据不同吨位及数量综合报价 4、养护频次：1次/年 | 扇 | 5 |  |  |
| 1.1.16.2 | 500203013211 | 船闸主滚轮、定滑轮保养 | 1、内容：上下游闸门主滚轮及定滑轮检查、清洁、注油等。 2、要求：按照《江苏省水闸泵站管理办法》及工管中心养护要求执行 3、养护频次：1次/月 | 次 | 11 |  |  |
| 1.1.16.3 | 500203013212 | 节制闸、船闸卷扬式启闭机 | 1、型号规格：船闸QHQ2×125KN（2台）；1、3号节制闸QP-2×100KN；2号节制闸QP-2×125KN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、根据不同型号及台数综合报价 4、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.16.4 | 500203013213 | 节制闸、船闸钢丝绳 | 1、型号规格：船闸6×19W+FC-24(150m)；1、3号节制闸6*19W+FC-14.5(210m)；2号节制闸6*19W+FC-19.5(100m) 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、根据不同规格及长度综合报价 4、养护频次：1次/年 | m | 460 |  |  |
| 1.1.16.5 | 500203013214 | 1、3号节制闸钢丝绳更换 | 1、型号规格：6*19W+FC-14.5(210m) 2、内容：原钢丝绳拆除，新钢丝绳安装调试、上油。 3、钢丝绳由甲方提供， 4、一次养护 | m | 210 |  |  |
| 1.1.16.6 | 500203013215 | 2号节制闸钢丝绳更换 | 1、型号规格：6*19W+FC-19.5(100m) 2、内容：原钢丝绳拆除，新钢丝绳安装调试、上油。 3、钢丝绳由甲方提供， 4、根据一年2次养护要求，另外一次养护间隔半年实施 | m | 100 |  |  |
| 1.1.16.7 | 500203013216 | 船闸钢丝绳更换 | 1、型号规格：6×19W+FC-24(150m) 2、内容：原钢丝绳拆除，新钢丝绳安装调试、上油。 3、钢丝绳由甲方提供， 4、根据一年2次养护要求，另外一次养护间隔半年实施 | m | 150 |  |  |
| 1.1.16.8 | 500203013217 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 7 |  |  |
| 1.1.16.9 | 500203013218 | 操作台 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.16.10 | 500203013219 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 150 |  |  |
| 1.1.16.11 | 500203013220 | 发电机组养护 | 1、内容：机组检查、清理、油箱及管路检查保养,启动电源、通风冷却装置保养,机架除锈油漆,零配件更换,试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 台套 | 1 |  |  |
| 1.1.16.12 | 500203013221 | 避雷带检查维护 | 1、内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2、维护：恢复、电焊固定。 3、含所有避雷带。 4、频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.16.13 | 500203013222 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.17 | 500203 | 西直湖港闸站枢纽工程 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.17.1 | 500203013223 | 主水泵养护 | 1、型号规格：2900ZGB22.5-1.8 2、内容：水泵定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油（含推力轴承）、更换补充填料等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 4 |  |  |
| 1.1.17.2 | 500203013224 | 主电机养护 | 1、型号规格：YKS630-8、电机功率1000KW 2、内容：电机、齿轮箱定期检查,清洁、除锈、油漆，渗漏水、渗漏油处理,局部焊接,绝缘检测与干燥,碳刷磨损更换,补充润滑油(脂),试验配合等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 4 |  |  |
| 1.1.17.3 | 500203013225 | 泵站钢闸门 | 1、规格：工作门6.6×4.31m、事故门7.45×4.31m平板闸门，均为10t内 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 8 |  |  |
| 1.1.17.4 | 500203013226 | 泵站卷扬式启闭机 | 1、型号规格：QPBK-2*160KN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 8 |  |  |
| 1.1.17.5 | 500203013227 | 泵站进水门钢丝绳养护 | 1、型号规格：6*36WS+FC-19.5 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 800 |  |  |
| 1.1.17.6 | 500203013266 | 节制闸钢闸门 | 1、规格：8150×6110mm(14.7t，3扇)、平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 3 |  |  |
| 1.1.17.7 | 500203013267 | 节制闸卷扬式启闭机 | 1、型号规格：节制闸QPB-2×160KN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.17.8 | 500203013268 | 节制闸钢丝绳养护 | 1、型号规格：6*36WS+FC-19.5 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 324 |  |  |
| 1.1.17.9 | 500203013264 | 消防设备养护 | 1、内容：检查、电机绝缘检测与处理、少量部件维修、清洁及除锈油漆、漏水处理、局部调整补焊、试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.17.10 | 500203013229 | 供排水系统养护 | 1、范围：含泵站所有渗漏排水、检修排水、技术供水系统、冲淤泵 2、内容：供排水系统定期检查，少量部件维修，清洁、除锈、油漆、局部焊补、调整，漏水处理，更换、补充润滑油(脂)，更换、补充填料，供排水泵及冷水机组保养，电机绝缘检测，压力表计校验配合，试运转等。 3、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.17.11 | 500203013230 | 电动葫芦养护 | 1、起重能力：10t 2、内容：清污,局部除锈、防腐;整体清洁。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.17.12 | 500203013231 | 水泵油润滑轴承及推力轴承上端盖养护 | 1、内容：拆卸、清洗、加油等。 2、要求：确保工作正常。 3、养护频次：推力轴承上端盖打开2次/年（其中一次已含在水泵养护） | 台 | 4 |  |  |
| 1.1.17.13 | 500203013262 | 电容柜 | 1、内容：一、二次接线拆除;监视仪表装置、自动控制装置及接线桩头检查、校验,更换损坏器件;电容器外观检查、清洁、补漆、防锈处理。 2、养护频次：1次/年 | 台套 | 4 |  |  |
| 1.1.17.14 | 500203013234 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 20 |  |  |
| 1.1.17.15 | 500203013235 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 4 |  |  |
| 1.1.17.16 | 500203013236 | 直流系统 | 1、内容：元器件检查、清理,更换不合格元器件;二次回路检查、清理、修理。充放电装置、逆变装置工作状态检查、维护;蓄电池检查、维护;蓄电池充放电试验,更换不合格蓄电池。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.17.17 | 500203013237 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 100 |  |  |
| 1.1.17.18 | 500203013265 | 发电机组养护 | 1、内容：机组检查、清理、油箱及管路检查保养,启动电源、通风冷却装置保养,机架除锈油漆,零配件更换,试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 台套 | 1 |  |  |
| 1.1.17.19 | 500203013242 | 避雷带检查维护 | 1、内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2、维护：恢复、电焊固定。 3、含所有避雷带。 4、频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.17.20 | 500203013243 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.18 | 500203 | 西直湖港北枢纽工程 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.18.1 | 500203013269 | 节制闸钢闸门 | 1、规格：3.79×4.2m(5.9t，6扇)、平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 6 |  |  |
| 1.1.18.2 | 500203013270 | 节制闸卷扬式启闭机 | 1、型号规格：节制闸QP-160N-12.0m 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 6 |  |  |
| 1.1.18.3 | 500203013271 | 节制闸钢丝绳养护 | 1、型号规格：6*36WS+FC-14.5 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 720 |  |  |
| 1.1.18.4 | 500203013272 | 电动葫芦养护 | 1、起重能力：10t内 2、内容：清污,局部除锈、防腐;整体清洁。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 2 |  |  |
| 1.1.18.5 | 500203013273 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 50 |  |  |
| 1.1.18.6 | 500203013274 | 发电机组养护 | 1、内容：机组检查、清理、油箱及管路检查保养,启动电源、通风冷却装置保养,机架除锈油漆,零配件更换,试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 台套 | 1 |  |  |
| 1.1.18.7 | 500203013275 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 11 |  |  |
| 1.1.18.8 | 500203013276 | 避雷带检查维护 | 1、内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2、维护：恢复、电焊固定。 3、含所有避雷带。 4、频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.18.9 | 500203013277 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.19 | 500203 | 西直湖港南枢纽工程 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.19.1 | 500203013278 | 地涵节制闸钢闸门 | 1、规格：4.94×3.4m(6t，3扇)、平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 3 |  |  |
| 1.1.19.2 | 500203013279 | 地涵节制闸卷扬式启闭机 | 1、型号规格：节制闸QP-2×80KN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.19.3 | 500203013280 | 地涵节制闸钢丝绳养护 | 1、型号规格：6*19WS+FC-12.5 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 300 |  |  |
| 1.1.19.4 | 500203013287 | 船闸钢闸门 | 1、规格：15.94×6.2m(40.6t，2扇)、平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 2 |  |  |
| 1.1.19.5 | 500203013291 | 船闸主滚轮、定滑轮保养 | 1、内容：上下游闸门主滚轮及定滑轮检查、清洁、注油等。 2、要求：按照《江苏省水闸泵站管理办法》及工管中心养护要求执行 3、养护频次：1次/月 | 次 | 11 |  |  |
| 1.1.19.6 | 500203013288 | 船闸卷扬式启闭机 | 1、型号规格：QH-2×400KN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 2 |  |  |
| 1.1.19.7 | 500203013289 | 船闸钢丝绳养护 | 1、型号规格：6*36WS+FC-30 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 240 |  |  |
| 1.1.19.8 | 500203013281 | 电动葫芦养护 | 1、起重能力：10t内 2、内容：清污,局部除锈、防腐;整体清洁。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 4 |  |  |
| 1.1.19.9 | 500203013282 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 110 |  |  |
| 1.1.19.10 | 500203013284 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 11 |  |  |
| 1.1.19.11 | 500203013285 | 避雷带检查维护 | 1、内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2、维护：恢复、电焊固定。 3、含所有避雷带。 4、频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.19.12 | 500203013286 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.20 | 500203 | 各枢纽照明养护 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.20.1 | 500203013294 | 室外照明养护 | 1、位置：管理中心所有室外照明 2、室外照明灯具、灯杆和线路维护、清理、油漆、绝缘处理、灯具更换等。 3、养护频次：1次/年 | 盏 | 50 |  |  |
| 1.1.20.2 | 500203013295 | 室内照明养护 | 1、位置：管理中心所有泵房主辅机房照明 2、室内照明灯具及线路维护、清理,绝缘检查处理,灯具更换等。 3、养护频次：1次/年 | 盏 | 250 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：工管中心2026年水利工程机电设备养护 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 环境保护措施 |  |  |
| 2 | 安全文明措施 |  | 按照苏水规〔2017〕2号文执行，投标时按 8270.17 元计，结算不超该价格 |
| 3 | 临时工程 |  |  |
| 4 | 交通工程 |  |  |
| 5 | 工伤保险费 |  |  |
| 6 | 工程保险费 |  |  |
| 7 | 施工企业进退场费 |  |  |
| 8 | 大型施工设备安拆费 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：工管中心2026年水利工程机电设备养护 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 设备应急抢修预留金 | 85000 | 不可竞争费 |
|  | 合计 |  |  |

四、合同书格式

江苏省政府采购合同（服务）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：（大写）                 ；（小写）

四、质量要求及验收标准：

五、服务期：

六、服务地点和方式：

七、付款方式：

八、售后服务：

九、违约责任：

十、解决争议的方式：

十一、其他事项：

十二、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：

本合同一式 柒 份，均具有同等法律效力，采购人执 肆 份，供应商执 贰 份，见证方执 壹 份。

十四、合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经江苏仁合中惠工程咨询有限公司见证后生效。

需方（采购人）：           （盖章）   供方（中标方）：         （盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

年      月       日                      年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方： 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 （盖章）

见证人：

年      月       日

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

### 合同条款

根据编号                         采购文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次招标及相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、项目概况

1.项目名称：工管中心2026年水利工程机电设备养护

2.服务要求：合格，符合采购人的使用需求。

二、项目内容

1.项目内容：工管中心2026年水利工程机电设备养护，具体内容详见清单及采购需求。

2 .服务期：365天（具体服务日期以甲方要求为准）。

3 履行地点：江尖、仙蠡桥、伯渎港、利民桥、严埭港、防汛仓库、北塘联圩、梅梁湖泵站、大渲河泵站、犊山防洪工程（含五里湖节制闸）、蠡湖入湖河道控制工程、蠡湖隧道东侧步行闸桥工程、技师工作室、原太闸办公楼配电柜养护、直湖港水利枢纽工程、西直湖港水利枢纽工程（闸站枢纽、西直湖港北枢纽、西直湖港南枢纽）、各枢纽油样取样送检、各枢纽室外照明系统养护、各枢纽水系统压力仪表检测-拆装送检等。

三、合同金额及付款方式

1.合同金额：本合同费用合计为       元（大写：         ）。

2.付款方式：合同签订生效后，采购人向中标人支付合同金额的30%预付款；项目履约验收合格后支付至合同金额的65%，决算审计后按照决算价支付项目尾款。

3.本项目的结算方式采用固定单价。报价时应充分考虑服务期内可能影响到报价的因素，一旦成交，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为，损失自负。

四、甲方的义务和责任

1.发包人应在管理合同生效后向承包人提供开展运行管理业务所需要的有关工程技术资料一套。合同终止后14天内需交还发包人，如出现交还资料不齐全，承包人需在合同终止后20天内补齐资料。

2.发包人对承包人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并送达承包人，时限为：一般文件5天，紧急事项文件2天。

3.发包人向承包人提供必要的工作、生活条件，包括水、电及值班用房等。承包人自备的设施、设备在投标时列清单。

4.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

五、乙方的义务和责任

1.承包人除在投标文件中提交外，还应在管理合同生效后的14天内，按投标文件的承诺向发包人提交详细的人员派驻方案以及人员资质和所需证件等，同时为派驻泵站人员购买工伤意外保险。

2.承包人应在合同生效后，派驻运行人员进驻运行现场。

3.承包人更换运行人员须经发包人同意，拟继任人选的资历应不低于投标文件要求。工程运行期间承包方派驻人员离开现场需报发包人同意后方可离开，离开现场期间须保证现场运行人员数符合发包人规定的运行管理要求。承包人服从发包人的现场管理。

4.承包人在合同签订、人员进场后，运行人员全面了解和掌握工程及设备的状况，并依据《泵站技术管理规程 GB/T 30948》《水闸工程管理规程 DB32/T 3259 》等相关规范要求，结合项目的特点，30天内完成相关管理制度的学习，承包人员应严格执行相关制度。

5.因承包人的过失造成发包人的直接经济损失，承包人负责恢复设施或赔偿发包人赔偿金。同时承担相应的法律责任。

# 六、知识产权保护

乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

七、履约保证金

本项目乙方无需交纳履约保证金。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、合同转包或分包

1.乙方不得将合同标的转包给他人履行。

2.乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

3.乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

# 十、项目验收

1.甲方依法组织履约验收工作。

2.甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4.如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务，安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

# 十一、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 5% 的违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。

3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日6‰向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

任何一方由于不可抗力原因无法履行协议时，应在不可抗力事件发生后立即通知对方，以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订协议，并视情况免于承担部分或全部责任。

十三、解决争议的方法

1.本协议履行的过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，向本协议签订所在地的有关仲裁机构申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。

2.在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，本协议其他事项和条款仍继续执行。

# 十四、合同生效及其他

1.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

2.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

廉政建设协议

项目名称：

项目地址：

甲方：

乙方：

为规范项目合同执行过程中承发包双方的行为，促进合作双方单位的廉政建设，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议。

甲乙双方的责任

应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉履行合同相关规定。

业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的招投标阶段、施工合同签订、材料设备认价、现场签证、工程验收和结算等过程中应遵守以下规定：

不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

甲方的权利

乙方工作人员有违反本协议责任行为给甲方单位造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行相应赔偿。

乙方工作人员有违反本责任书责任行为，甲方有权做出罚扣全部或部分廉政保证金、取消乙方中标资格、终止合同、重新进行竣工结算等处理决定。

股份公司系统内单位或个人在甲乙双方合同执行过程中违反本廉政协议相关规定，造成甲方单位损失，甲方将向股份公司领导汇报，请求对乙方进行行政处理。对于触犯法律行为，甲方将依法追究其法律责任。

乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

不准以任何理由拒绝为甲方上级单位审计、监察部门的纪检监察工作进行配合。

乙方的权利

甲方工作人员有违反本协议书责任行为给乙方单位造成经济损失的，乙方有权要求甲方进行相应赔偿。

乙方有权向甲方或甲方上级单位举报甲方人员违反廉政规定的情况。

乙方没有违反本协议责任行为，廉政保证金在约定时限内无息返还。

本协议作为投标人须知或工程施工合同的附件，与投标人须知或工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

本协议一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）          乙方单位：（盖章）

法定代表人：             法定代表人：

地址：                地址：

电话：                 电话：

安全生产协议

甲方：无锡市水利工程管理中心

乙方：

深入贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针，牢固树立以人为本、人民至上、生命至上的安全发展理念，为创造安全、高效的项目实施环境，切实做好安全生产管理，保障人身、设备安全，确保不发生安全事故，依据国家有关法律法规，经双方平等协商，自愿签订如下安全生产协议：

第一条：双方必须认真贯彻执行国家有关安全生产政策、法律、法规、标准及规范等。

第二条：协议范围

1.本协议涵盖参与                      项目实施与管理的单位与人员的安全管理要求，包括但不限于甲方管理人员，乙方项目负责人、运行人员等。

第三条：甲方的安全责任、权利

1.甲方有权要求乙方严格遵守甲方安全生产规章制度和安全操作规程，执行安全管理；

2.甲方有权制止乙方的三违操作和不安全行为，不得强令乙方运行人员进行三违操作；

3.甲方有权对项目实施的状况和台账记录等开展安全生产监督、检查，发现安全隐患并督促乙方限期整改；

4.发现乙方人员等玩忽职守，安全管理不到位，存在重大安全生产事故隐患或已出现事故苗头，甲方有权要求乙方立即暂停项目实施并整改，待消除隐患后方可允许继续实施项目；

5.甲方应帮助乙方人员了解熟悉工程运行的环境、各类设备情况，工程环境、设施设备等发生重大变化可能影响运行或应急抢险保障安全时，应及时告知乙方。

第四条：乙方的安全责任、权利

1.乙方施工前应建立横向到边、纵向到底的安全生产责任制网络，项目负责人、运行人员等尽职履职，全员签订安全责任状；

2．乙方应执行国家和行业标准，杜绝三违操作和不安全行为，有权拒绝甲方的三违操作指令；

3.乙方应参与甲方的危险源辨识、风险评价和隐患排查治理，协助落实危险源的管控及安全措施，有效防范安全生产事故；

4.乙方还需根据项目特点，加强项目人员的安全生产教育培训、各项业务技能培训，定期召开安全生产会议；项目实施前和新员工到岗前须完成三级安全教育；

5.乙方应接受甲方的安全生产监督检查及管理，定期开展安全生产自查，及时整改安全隐患；

6.乙方应保障必须的安全生产投入，用于开展项目人员的安全培训教育、宣传、业务技能培训以及采购配备安全防护用品、购买人身意外保险等用途；

7.乙方接到甲方指令后，必须执行安全操作规程，开展运行前设施设备、防护用品等检查与准备，确保及时、安全执行指令。

8.乙方执行设备运行、停送电等运行任务时，乙方严格执行两票三制，采取有效安全措施，监护人员到位，须由持电工作业证的人员完成运行操作任务；

9.乙方运行人员应充分了解工程环境、设备情况；

乙方在保障

10.乙方应确保值班等区域的设施设备和生产设施等安全使用。

第六条：其它

1.由乙方违反国家有关安全生产法律、法规，或不服从甲方安全管理要求，或不执行设施设备的安全操作规程，或三违作业，或违反本协议，或乙方安全管理不尽职履职等造成安全事故或发生人员伤害、设施设备损坏等，所造成的损失由乙方承担，同时承担相应的法律责任；

2.未尽安全生产事宜，由双方协商。

甲方（无锡市水利工程管理中心）：                  乙方：（或授权委托人）

地址：                                            地址：

法定代表人：（盖章）                              法定代表人：（盖章）

年    月     日                                年    月    日

五、 附件（投标文件格式）

项目公开招标

投标文件

采购项目编号：

采购项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	              （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：          年          月        日

### （一）投标函（格式）：

投标函

致：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

我方收到贵方编号                    招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 二、我方愿意提供招标文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

- 五、我方认为贵中心有权决定中标者。

- 六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 八、我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

### （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

致：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320200-RHZH-G2026-0034）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320200-RHZH-G2026-0034）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称 “重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，（根据财政部关于 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款〞具体适用问题的意见 财库〔2022〕3号文规定，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。
（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏仁合中惠工程咨询有限公司 ：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

## 法定代表人身份证明书（格式）（适用于无委托代理人的情况）

## 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

### （四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为   万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### （五）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### （六）关于符合本国产品标准的声明函：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，

注：划删除线的地方无需填写。

### （七）承诺书（格式）：

承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（JSZC-320200-RHZH-G2026-0034 ）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（JSZC-320200-RHZH-G2026-0034）所提供的工管中心2026年水利工程机电设备养护符合采购文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

### （八）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商名称（盖章）

采购项目编号：JSZC-320200-RHZH-G2026-0034

采购项目名称：工管中心2026年水利工程机电设备养护

| 序号 | 名称 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（元） | 大写： |
|  |  | 小写： |
| 2 | 服务期 |  |
| 3 | 服务要求 |  |
| 4 | 项目负责人 | 姓名： 联系方式： |
| 5 | 是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位 |  |

填写说明：开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

授 权 代 表（签字）：

年    月    日

### （九）报价明细表（格式）：

|  | 工管中心2026年水利工程机电设备养护 |  |  |  | 工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标人工程量清单报价表格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 人： |  |  |  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 （或委托代理人）： |  |  |  |  |  |  | （签字并盖章） |  |  |  |  |
| 造 价 工 程 师 及 注 册 证 号： |  |  |  |  | （签字并盖执业专用章） |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 时 间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程项目总价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：工管中心2026年水利工程机电设备养护 |  |  |  |
| 序号 | 分类工程编码 | 工程项目名称 | 金额（元） |
| 一 |  | 建筑工程分类分项工程量清单项目 |  |
| 二 |  | 设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目 |  |
| 1 | 50 | 水利工程 |  |
| 1.1 | 5002 | 设备养护 |  |
| 1.1.1 | 500203 | 江尖枢纽 |  |
| 1.1.2 | 500203 | 仙蠡桥枢纽 |  |
| 1.1.3 | 500203 | 伯渎港枢纽 |  |
| 1.1.4 | 500203 | 利民桥枢纽 |  |
| 1.1.5 | 500203 | 严埭港枢纽 |  |
| 1.1.6 | 500203 | 防汛仓库 |  |
| 1.1.7 | 500203 | 北塘联圩 |  |
| 1.1.8 | 500203 | 梅梁湖泵站 |  |
| 1.1.9 | 500203 | 大渲河泵站 |  |
| 1.1.10 | 500203 | 犊山防洪工程 |  |
| 1.1.11 | 500203 | 五里湖节制闸 |  |
| 1.1.12 | 500203 | 蠡湖入湖河道控制工程 |  |
| 1.1.13 | 500203 | 蠡湖隧道东侧步行闸桥工程 |  |
| 1.1.14 | 500203 | 技师工作室 |  |
| 1.1.15 | 500203 | 原太闸办公楼配电柜养护 |  |
| 1.1.16 | 500203 | 直湖港水利枢纽工程 |  |
| 1.1.17 | 500203 | 西直湖港闸站枢纽工程 |  |
| 1.1.18 | 500203 | 西直湖港北枢纽工程 |  |
| 1.1.19 | 500203 | 西直湖港南枢纽工程 |  |
| 1.1.20 | 500203 | 各枢纽照明养护 |  |
| 1.2 | 5002 | 油质及仪表检测 |  |
| 1.2.1 | 500203 | 油质检测 |  |
| 1.2.2 | 500203 | 供排水系统压力仪表检测 |  |
| 三 |  | 措施项目 |  |
| 四 |  | 其他项目 |  |
| 五 |  | 零星工作项目 |  |
|  |  | 合计 |  |

| 设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：工管中心2026年水利工程机电设备养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 50 | 水利工程 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 | 5002 | 设备养护 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.1 | 500203 | 江尖枢纽 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.1.1 | 500203013002 | 主水泵养护 | 1、型号规格：2500ZGB-2卧式竖井半调节贯流泵 2、内容：水泵定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油（含推力轴承）、更换补充填料等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.1.2 | 500203013003 | 主电机养护 | 1、型号规格：YKS560-8-800/10kV、电机功率800KW 2、内容：电机、齿轮箱定期检查,清洁、除锈、油漆，渗漏水、渗漏油处理,局部焊接,绝缘检测与干燥,碳刷磨损更换,补充润滑油(脂),试验配合等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.1.3 | 500203013004 | 泵站钢闸门 | 1、规格：3.4×3.53m、平板闸门、5t以内 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 12 |  |  |
| 1.1.1.4 | 500203013005 | 节制闸钢闸门 | 1、规格：27820×6080mm平板闸门、110.8t 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 3 |  |  |
| 1.1.1.5 | 500203013006 | 水泵油润滑轴承 | 1、规格：20m3/s流量水泵油润滑轴承 2、内容：水泵油润滑轴承定期检查,清洁,密封件更换,润滑油(脂)补充,渗漏水、渗漏油处理等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.1.6 | 500203013008 | 供排水系统养护 | 1、范围：含泵站所有渗漏排水、检修排水、技术供水系统、冲淤泵 2、内容：供排水系统定期检查，少量部件维修，清洁、除锈、油漆、局部焊补、调整，漏水处理，更换、补充润滑油(脂)，更换、补充填料，供排水泵及冷水机组保养，电机绝缘检测，压力表计校验配合，试运转等。 3、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.1.7 | 500203013009 | 通风设备养护 | 1、规格：通风量3m3/s 2、内容：风机检查清理、电机绝缘检测与处理、电机清洁与除锈油漆、控制及动力线路维护、局部调整焊补、试运行等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 16 |  |  |
| 1.1.1.8 | 500203013011 | 消防设备养护 | 1、内容：检查、电机绝缘检测与处理、少量部件维修、清洁及除锈油漆、漏水处理、局部调整补焊、试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.1.9 | 500203013019 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 14 |  |  |
| 1.1.1.10 | 500203013020 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 35 |  |  |
| 1.1.1.11 | 500203013021 | 直流系统 | 1、内容：元器件检查、清理,更换不合格元器件;二次回路检查、清理、修理。充放电装置、逆变装置工作状态检查、维护;蓄电池检查、维护;蓄电池充放电试验,更换不合格蓄电池。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.1.12 | 500203013022 | 电容柜 | 1、内容：一、二次接线拆除;监视仪表装置、自动控制装置及接线桩头检查、校验,更换损坏器件;电容器外观检查、清洁、补漆、防锈处理。 2、养护频次：1次/年 | 台套 | 4 |  |  |
| 1.1.1.13 | 500203013023 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 700 |  |  |
| 1.1.1.14 | 500203013024 | 避雷带检查维护 | 1、内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2、维护：恢复、电焊固定。 3、含所有避雷带。 4、频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.1.15 | 500203013025 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.2 | 500203 | 仙蠡桥枢纽 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.2.1 | 500203013026 | 主水泵养护 | 1、型号规格：2200ZLB15-2立式轴流泵、叶片直径2000mm 2、内容：水泵定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油、更换补充填料等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.2.2 | 500203013027 | 主电机养护 | 1、型号规格：TL630-40/2600、电机功率630KW 2、内容：电机、齿轮箱定期检查,清洁、除锈、油漆，渗漏水、渗漏油处理,局部焊接,绝缘检测与干燥,碳刷磨损更换,补充润滑油(脂),试验配合等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.2.3 | 500203013028 | 泵站钢闸门 | 1、规格：3.4×3.53m、平板闸门、5t以内 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 10 |  |  |
| 1.1.2.4 | 500203013029 | 北枢纽节制闸钢闸门 | 1、规格：16×5.6m，平板闸门、35.6t 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 1 |  |  |
| 1.1.2.5 | 500203013037 | 北枢纽低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 18 |  |  |
| 1.1.2.6 | 500203013038 | 北枢纽配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 38 |  |  |
| 1.1.2.7 | 500203013039 | 北枢纽直流系统 | 1、内容：元器件检查、清理，更换不合格元器件；二次回路检查、清理、修理。充放电装置、逆变装置工作状态检查、维护；蓄电池检查、维护；蓄电池充放电试验，更换不合格蓄电池。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.2.8 | 500203013041 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 1000 |  |  |
| 1.1.2.9 | 500203013031 | 供排水系统养护 | 1、范围：含泵站所有渗漏排水、检修排水、技术供水系统、冲淤泵 2、内容：供排水系统定期检查，少量部件维修，清洁、除锈、油漆、局部焊补、调整，漏水处理，更换、补充润滑油(脂)，更换、补充填料，供排水泵及冷水机组保养，电机绝缘检测，压力表计校验配合，试运转等。 3、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.2.10 | 500203013032 | 通风设备养护 | 1、规格：通风量3m3/s 2、内容：风机检查清理、电机绝缘检测与处理、电机清洁与除锈油漆、控制及动力线路维护、局部调整焊补、试运行等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 12 |  |  |
| 1.1.2.11 | 500203013033 | 北枢纽消防设备养护 | 1、内容：检查、电机绝缘检测与处理、少量部件维修、清洁及除锈油漆、漏水处理、局部调整补焊、试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.2.12 | 500203013034 | 南枢纽节制闸钢闸门 | 1、型号、规格：20000×5400mm，平板闸门、40t 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 2 |  |  |
| 1.1.2.13 | 500203013035 | 南枢纽地涵钢闸门 | 1、型号、规格：3300×3300mm、平板闸门、4.7t 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 3 |  |  |
| 1.1.2.14 | 500203013045 | 南枢纽低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换，绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵，接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 9 |  |  |
| 1.1.2.15 | 500203013046 | 南枢纽配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 16 |  |  |
| 1.1.2.16 | 500203013047 | 南枢纽直流系统 | 1、内容：元器件检查、清理,更换不合格元器件;二次回路检查、清理、修理。充放电装置、逆变装置工作状态检查、维护;蓄电池检查、维护;蓄电池充放电试验,更换不合格蓄电池。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.2.17 | 500203013048 | 南枢纽发电机 | 1、内容：机组检查、清理、油箱及管路检查保养,启动电源、通风冷却装置保养,机架除锈油漆,零配件更换,试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 台套 | 1 |  |  |
| 1.1.2.18 | 500203013049 | 张巷浜钢闸门 | 1、型号、规格：20000×4600mm、平板闸门、25t 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 1 |  |  |
| 1.1.2.19 | 500203013050 | 张巷浜低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 2 |  |  |
| 1.1.2.20 | 500203013051 | 张巷浜配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 2 |  |  |
| 1.1.2.21 | 500203013042 | 避雷带检查维护 | 1.内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2.维护：恢复、电焊固定。 3.含所有避雷带。 4.频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.2.22 | 500203013043 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.3 | 500203 | 伯渎港枢纽 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.3.1 | 500203013053 | 主水泵养护 | 1、型号规格：2200ZLB15型立式轴流泵 2、内容：水泵定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油、更换补充填料等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.3.2 | 500203013054 | 主电机养护 | 1、型号规格：TL630-40/2600（2300）、电机功率630KW 2、内容：电机、齿轮箱定期检查,清洁、除锈、油漆，渗漏水、渗漏油处理,局部焊接，绝缘检测与干燥，碳刷磨损更换，补充润滑油(脂)，试验配合等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.3.3 | 500203013055 | 泵站钢闸门 | 1、规格：6.14×2.7m、平板闸门、10t以内 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 6 |  |  |
| 1.1.3.4 | 500203013056 | 节制闸、船闸钢闸门 | 1、规格：船闸8000×5310（4310）mm、节制闸6000×5310mm、平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 3 |  |  |
| 1.1.3.5 | 500203013077 | 节制闸、船闸卷扬式启闭机 | 1、型号规格：船闸QP2×10t、节制闸QP2×8t 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 扇 | 3 |  |  |
| 1.1.3.6 | 500203013078 | 钢丝绳 | 1、型号规格：船闸6*19W-14.5；节制闸6*19W-12.5 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 330 |  |  |
| 1.1.3.7 | 500203013062 | 供排水系统养护 | 1、范围：含泵站所有渗漏排水、检修排水、技术供水系统、冲淤泵 2、内容：供排水系统定期检查，少量部件维修，清洁、除锈、油漆、局部焊补、调整，漏水处理，更换、补充润滑油(脂)，更换、补充填料，供排水泵及冷水机组保养，电机绝缘检测，压力表计校验配合，试运转等。 3、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.3.8 | 500203013063 | 通风设备养护 | 1、规格：通风量3m3/s 2、内容：风机检查清理、电机绝缘检测与处理、电机清洁与除锈油漆、控制及动力线路维护、局部调整焊补、试运行等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 1 |  |  |
| 1.1.3.9 | 500203013064 | 消防设备养护 | 1、内容：检查、电机绝缘检测与处理、少量部件维修、清洁及除锈油漆、漏水处理、局部调整补焊、试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.3.10 | 500203013058 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 17 |  |  |
| 1.1.3.11 | 500203013059 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 31 |  |  |
| 1.1.3.12 | 500203013060 | 直流系统 | 1、内容：元器件检查、清理,更换不合格元器件；二次回路检查、清理、修理。充放电装置、逆变装置工作状态检查、维护；蓄电池检查、维护;蓄电池充放电试验，更换不合格蓄电池。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.3.13 | 500203013061 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补，孔洞封堵,排水检查，接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 700 |  |  |
| 1.1.3.14 | 500203013075 | 避雷带检查维护 | 1.内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2.维护：恢复、电焊固定。 3.含所有避雷带。 4.频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.3.15 | 500203013076 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.4 | 500203 | 利民桥枢纽 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.4.1 | 500203013079 | 主水泵养护 | 1、型号规格：2200ZLB15-2型立式轴流泵 2、内容：水泵定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油、更换补充填料等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 4 |  |  |
| 1.1.4.2 | 500203013080 | 主电机养护 | 1、型号规格：TL630-40/2600、电机功率630KW 2、内容：电机、齿轮箱定期检查,清洁、除锈、油漆，渗漏水、渗漏油处理,局部焊接，绝缘检测与干燥，碳刷磨损更换，补充润滑油(脂)，试验配合等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 4 |  |  |
| 1.1.4.3 | 500203013081 | 泵站钢闸门 | 1、规格：4.8×2.6m、平板闸门、10t以内 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 8 |  |  |
| 1.1.4.4 | 500203013095 | 泵站卷扬式启闭机 | 1、型号规格：QPQ2*8t 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 8 |  |  |
| 1.1.4.5 | 500203013096 | 泵站钢丝绳 | 1、型号规格：6W（19）-14.5 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 400 |  |  |
| 1.1.4.6 | 500203013082 | 节制闸、船闸钢闸门 | 1、规格：船闸12×5.8mm(17t)、12*5.0m(16t)；节制闸16×5.8m（28.3t）、平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 3 |  |  |
| 1.1.4.7 | 500203013097 | 船闸主滚轮、定滑轮保养 | 1、内容：上下游闸门主滚轮及定滑轮检查、清洁、注油等。 2、要求：按照《江苏省水闸泵站管理办法》及工管中心养护要求执行 3、养护频次：1次/月 | 次 | 11 |  |  |
| 1.1.4.8 | 500203013083 | 节制闸、船闸卷扬式启闭机 | 1、型号规格：船闸QHQ2×250、节制闸QHQ2x320kN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.4.9 | 500203013084 | 节制闸、船闸钢丝绳 | 1、型号规格：船闸6W(19)-38-170；节制闸6W(19)-38 -170 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 240 |  |  |
| 1.1.4.10 | 500203013321 | 电动葫芦 | 1、内容：定期检查、少量部件维修、钢丝绳保养、电机维护、控制部分维护、局部调整补焊、除锈油漆、试运行等。 2、要求：按照工管中心养护要求执行 3、养护频次：1次/年 | 台 | 2 |  |  |
| 1.1.4.11 | 500203013085 | 供排水系统养护 | 1、范围：含泵站所有渗漏排水、检修排水、技术供水系统、冲淤泵 2、内容：供排水系统定期检查，少量部件维修，清洁、除锈、油漆、局部焊补、调整，漏水处理，更换、补充润滑油(脂)，更换、补充填料，供排水泵及冷水机组保养，电机绝缘检测，压力表计校验配合，试运转等。 3、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.4.12 | 500203013086 | 通风设备养护 | 1、规格：通风量3m3/s 2、内容：风机检查清理、电机绝缘检测与处理、电机清洁与除锈油漆、控制及动力线路维护、局部调整焊补、试运行等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.4.13 | 500203013087 | 消防设备养护 | 1、内容：检查、电机绝缘检测与处理、少量部件维修、清洁及除锈油漆、漏水处理、局部调整补焊、试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.4.14 | 500203013089 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 17 |  |  |
| 1.1.4.15 | 500203013090 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 73 |  |  |
| 1.1.4.16 | 500203013091 | 直流系统 | 1、内容：元器件检查、清理,更换不合格元器件；二次回路检查、清理、修理。充放电装置、逆变装置工作状态检查、维护；蓄电池检查、维护;蓄电池充放电试验，更换不合格蓄电池。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.4.17 | 500203013092 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补，孔洞封堵,排水检查，接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 700 |  |  |
| 1.1.4.18 | 500203013093 | 避雷带检查维护 | 1.内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2.维护：恢复、电焊固定。 3.含所有避雷带。 4.频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.4.19 | 500203013094 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.5 | 500203 | 严埭港枢纽 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.5.1 | 500203013098 | 主水泵养护 | 1、型号规格：2200ZLBK15-2型立式轴流泵 2、内容：水泵定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油、更换补充填料等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.5.2 | 500203013099 | 主电机养护 | 1、型号规格：TL630-40/2600、电机功率630KW 2、内容：电机、齿轮箱定期检查,清洁、除锈、油漆，渗漏水、渗漏油处理,局部焊接，绝缘检测与干燥，碳刷磨损更换，补充润滑油(脂)，试验配合等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.5.3 | 500203013100 | 泵站钢闸门 | 1、规格：6.14×2.9m、平板闸门、10t以内 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 14 |  |  |
| 1.1.5.4 | 500203013101 | 泵站卷扬式启闭机 | 1、型号规格：QPK-2*100KN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 14 |  |  |
| 1.1.5.5 | 500203013102 | 泵站钢丝绳 | 1、型号规格：6W（19）-14.5 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 852 |  |  |
| 1.1.5.6 | 500203013103 | 节制闸、船闸钢闸门 | 1、规格：船闸15960×5700mm(34t)、15960×4800mm(31t)；节制闸11960×5700mm（24t）、平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 4 |  |  |
| 1.1.5.7 | 500203013104 | 船闸主滚轮、定滑轮保养 | 1、内容：上下游闸门主滚轮及定滑轮检查、清洁、注油等。 2、要求：按照《江苏省水闸泵站管理办法》及工管中心养护要求执行 3、养护频次：1次/月 | 次 | 11 |  |  |
| 1.1.5.8 | 500203013105 | 节制闸、船闸卷扬式启闭机 | 1、型号规格：船闸QH-2×300kN、QH-2×250kN、节制闸QPQ-2×250kN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 4 |  |  |
| 1.1.5.9 | 500203013106 | 节制闸、船闸钢丝绳 | 1、型号规格：船闸6W(19)-38；节制闸6*19W-24 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 510 |  |  |
| 1.1.5.10 | 500203013107 | 供排水系统养护 | 1、范围：含泵站所有渗漏排水、检修排水、技术供水系统、冲淤泵 2、内容：供排水系统定期检查，少量部件维修，清洁、除锈、油漆、局部焊补、调整，漏水处理，更换、补充润滑油(脂)，更换、补充填料，供排水泵及冷水机组保养，电机绝缘检测，压力表计校验配合，试运转等。 3、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.5.11 | 500203013108 | 通风设备养护 | 1、规格：通风量3m3/s 2、内容：风机检查清理、电机绝缘检测与处理、电机清洁与除锈油漆、控制及动力线路维护、局部调整焊补、试运行等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.5.12 | 500203013109 | 消防设备养护 | 1、内容：检查、电机绝缘检测与处理、少量部件维修、清洁及除锈油漆、漏水处理、局部调整补焊、试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.5.13 | 500203013120 | 电动葫芦 | 1、内容：定期检查、少量部件维修、钢丝绳保养、电机维护、控制部分维护、局部调整补焊、除锈油漆、试运行等。 2、要求：按照工管中心养护要求执行 3、养护频次：1次/年 | 台 | 4 |  |  |
| 1.1.5.14 | 500203013111 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 33 |  |  |
| 1.1.5.15 | 500203013112 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 27 |  |  |
| 1.1.5.16 | 500203013113 | 直流系统 | 1、内容：元器件检查、清理,更换不合格元器件；二次回路检查、清理、修理。充放电装置、逆变装置工作状态检查、维护；蓄电池检查、维护;蓄电池充放电试验，更换不合格蓄电池。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.5.17 | 500203013114 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补，孔洞封堵,排水检查，接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 1000 |  |  |
| 1.1.5.18 | 500203013117 | 节制闸、船闸低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 7 |  |  |
| 1.1.5.19 | 500203013118 | 节制闸、船闸低压开关箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 8 |  |  |
| 1.1.5.20 | 500203013119 | 严埭港小排涝站 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 2 |  |  |
| 1.1.5.21 | 500203013115 | 避雷带检查维护 | 1.内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2.维护：恢复、电焊固定。 3.含城北所有避雷带。 4.频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.5.22 | 500203013116 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.6 | 500203 | 防汛仓库 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.6.1 | 500203013123 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.6.2 | 500203013124 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 16 |  |  |
| 1.1.6.3 | 500203013125 | 通风设备养护 | 1、规格：通风量3m3/s 2、内容：风机检查清理、电机绝缘检测与处理、电机清洁与除锈油漆、控制及动力线路维护、局部调整焊补、试运行等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 6 |  |  |
| 1.1.7 | 500203 | 北塘联圩 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.7.1 | 500203013126 | 主水泵养护 | 1、型号规格：三里桥40ZLB-125（4台）；百子桥40ZLB-125（4台）；新瓦屑坝32ZLB（3台）；新西800ZLB-125(3台)；高桥40ZLB-125（3台）；太堡墩40ZLB-125（3台）；一号桥32ZLB-100（4台）；顾桥32ZLB-125（2台） 2、内容：水泵定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油、更换补充填料等。 3、根据不同泵叶直径及台数综合报价 4、养护频次：1次/年 | 台 | 26 |  |  |
| 1.1.7.2 | 500203013127 | 主电机养护 | 1、型号规格：三里桥JSL14-12（4台180KW）；百子桥JSL14-12（4台180KW）；新瓦屑坝315-10（3台95KW）；新西JSL127-10(3台115KW)；高桥YSL500-12(3台180KW)；太堡墩YSL-5003-12（3台180KW）；一号桥JSL125-10（4台80KW）；顾桥JSL12-10（2台95KW） 2、内容：:电机定期检查,清洁、除锈、油漆,渗漏水、渗漏油处理,局部焊接,绝缘检测与干燥,碳刷磨损更换,补充润滑油,试验配合等。 3、根据不同电机功率及台数综合报价 4、养护频次：1次/年 | 台 | 26 |  |  |
| 1.1.7.3 | 500203013129 | 低压开关柜 | 1、位置：三里桥（9台）；百子桥（9台）；新瓦屑坝（8台）；新西(9台)；高桥(9台)；太堡墩（9台）；一号桥（8台）；顾桥（5台） 2、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 3、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 66 |  |  |
| 1.1.7.4 | 500203013130 | 配电箱 | 1、位置：三里桥（2台）；百子桥（2台）；新瓦屑坝（3台）；新西(2台)；高桥(2台)；太堡墩（3台）；一号桥（3台）；顾桥（1台） 2、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 18 |  |  |
| 1.1.7.5 | 500203013131 | 节制闸、船闸钢闸门 | 1、规格：三里桥 4.5×5.0m/ 6.0×4.0m（5t）；百子桥6m*5.8m/ 8m*4.5m（8t）；高桥6*4.8m(5t)；太堡墩（5t）；一号桥6.0×5.0m/ 6.0×4.5m（7.3t）；顾桥4*4.5（4.08t）。平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、根据不同吨位及数量综合报价 4、养护频次：1次/年 | 扇 | 9 |  |  |
| 1.1.7.6 | 500203013133 | 节制闸、船闸卷扬式启闭机 | 1、型号规格：三里桥QPQ-2×8T（2台）；百子桥QPQ2×10T（2台）；高桥2*6t(1台)；太堡墩2*6t（1台）；一号桥QPQ-2×8T（2台）；顾桥QPQ2×60KN（1台） 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、根据不同启闭力及台数综合报价 4、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 9 |  |  |
| 1.1.7.7 | 500203013134 | 节制闸、船闸钢丝绳 | 1、型号规格：三里桥6×19W(6+1)-14/6×37+FC-14(160m)；百子桥6×19W(6+1)-14.5（160m）；高桥6×19W(6+1)-14.5（80m）；太堡墩6×19W(6+1)-14.5（80m）；一号桥6×37W(6+1)-16（160m）；顾桥6×19W(6+1)-12（80m） 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、根据不同规格及长度综合报价 4、养护频次：1次/年 | m | 720 |  |  |
| 1.1.7.8 | 500203013135 | 直流系统 | 1、位置：三里桥、百子桥、高桥、太堡墩、一号桥各一 2、内容：元器件检查、清理,更换不合格元器件；二次回路检查、清理、修理。充放电装置、逆变装置工作状态检查、维护；蓄电池检查、维护;蓄电池充放电试验，更换不合格蓄电池。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 5 |  |  |
| 1.1.7.9 | 500203013136 | 螺杆启闭机养护 | 1、位置：瓦屑坝QL-50、新西QL-50、三里桥QL-50，各一 2、内容：清洁、除锈及局部油漆、运转部位漏油处理、加润滑油、制动装置维护、电机绝缘检测与处理、机架固定及螺栓紧固、闸门开度、试运行等。 3、要求：按照《江苏省水闸技术管理办法》及工管中心养护要求执行 4、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.7.10 | 500203013137 | 铸铁闸门养护 | 1、位置：瓦屑坝、新西、三里桥，均为2*2m，各一 2、内容：清污,局部除锈、防腐;整体清洁。 2、养护频次：1次/年 | 扇 | 3 |  |  |
| 1.1.7.11 | 500203013138 | 电动葫芦养护 | 1、位置：瓦屑坝、新西、三里桥（2台）、高桥、百子桥、太堡墩，均为5t 2、内容：清污,局部除锈、防腐;整体清洁。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 6 |  |  |
| 1.1.7.12 | 500203013141 | 电缆及通道 | 1、内容：北塘联圩所有闸站的电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补，孔洞封堵,排水检查，接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | 处 | 8 |  |  |
| 1.1.7.13 | 500203013139 | 避雷带检查维护 | 1.内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2.维护：恢复、电焊固定、油漆。 3.含北塘联圩所所有避雷带。 4.频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.7.14 | 500203013140 | 水尺养护 | 1、内容：北塘联圩所所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.8 | 500203 | 梅梁湖泵站 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.8.1 | 500203013142 | 主水泵养护 | 1、型号规格：2000ZGB1O-1.5 2、内容：水泵定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油（含推力轴承）、更换补充填料等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.8.2 | 500203013143 | 主电机养护 | 1、型号规格：Y4003-6、电机功率355KW 2、内容：电机、齿轮箱定期检查,清洁、除锈、油漆，渗漏水、渗漏油处理,局部焊接,绝缘检测与干燥,碳刷磨损更换,补充润滑油(脂),试验配合等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.8.3 | 500203013144 | 泵站钢闸门 | 1、规格：4860*2700mm、平板闸门、5t以内 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 10 |  |  |
| 1.1.8.4 | 500203013159 | 泵站卷扬式启闭机 | 1、型号规格：QPK-2*100KN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 10 |  |  |
| 1.1.8.5 | 500203013160 | 泵站进水门钢丝绳养护 | 1、型号规格：6W（19）+FC-14.5热镀锌 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 210 |  |  |
| 1.1.8.6 | 500203013161 | 泵站出水门钢丝绳更换 | 1、型号规格：6W（19）+FC-14.5热镀锌 2、内容：原钢丝绳拆除，新钢丝绳安装调试、上油。 3、钢丝绳由甲方提供， 4、泵站进、出水钢丝绳每2年更换一次。第二年泵站进、出水钢丝绳养护与更换互换 5、根据一年1次养护要求，另外一次养护间隔半年实施 | m | 420 |  |  |
| 1.1.8.7 | 500203013147 | 供排水系统养护 | 1、范围：含泵站所有渗漏排水、检修排水、技术供水系统、冲淤泵 2、内容：供排水系统定期检查，少量部件维修，清洁、除锈、油漆、局部焊补、调整，漏水处理，更换、补充润滑油(脂)，更换、补充填料，供排水泵及冷水机组保养，电机绝缘检测，压力表计校验配合，试运转等。 3、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.8.8 | 500203013167 | 电动葫芦养护 | 1、起重能力：5t 2、内容：清污,局部除锈、防腐;整体清洁。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 1 |  |  |
| 1.1.8.9 | 500203013165 | 水泵油润滑轴承及推力轴承上端盖养护 | 1、内容：拆卸、清洗、加油等。 2、要求：确保工作正常。 3、养护频次：推力轴承上端盖打开2次/年（其中一次已含在水泵养护）；水泵油润滑轴承排水及补油/8天、换油/2月 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.8.10 | 500203013166 | 水箱清洗 | 1、内容：清洗，20m3左右。 2、要求：放空水箱积水，人工铲除箱体内部淤积物，高压水箱冲洗，放满预存水。 3、养护频次：1次/年，分阶段实施 | 次 | 1 |  |  |
| 1.1.8.12 | 500203013151 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 39 |  |  |
| 1.1.8.13 | 500203013152 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.8.14 | 500203013153 | 直流系统 | 1、内容：元器件检查、清理,更换不合格元器件;二次回路检查、清理、修理。充放电装置、逆变装置工作状态检查、维护;蓄电池检查、维护;蓄电池充放电试验,更换不合格蓄电池。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.8.15 | 500203013155 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 130 |  |  |
| 1.1.8.16 | 500203013145 | 五里湖及梅梁湖进水闸、梁溪河及五里湖出水闸钢闸门养护 | 1、规格：均为7940*4350mm，平板闸门、10t 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、每处2孔，计8扇钢闸门 4、养护频次：1次/年 | 扇 | 8 |  |  |
| 1.1.8.17 | 500203013162 | 五里湖及梅梁湖进水闸、梁溪河及五里湖出水闸卷扬式启闭机 | 1、型号规格：QPQ2*125KN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 8 |  |  |
| 1.1.8.18 | 500203013163 | 梅梁湖进水闸、梁溪河出水闸钢丝绳养护 | 1、型号规格：6*37+FC-17.5mm 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 180 |  |  |
| 1.1.8.19 | 500203013164 | 五里湖进、出水闸钢丝绳更换 | 1、型号规格：6*37+FC-17.5mm 2、内容：原钢丝绳拆除,新钢丝绳安装调试、上油。 3、钢丝绳由甲方提供， 4、五里湖进、出水闸钢丝绳每2年更换一次。第二年，梅梁湖进水闸和梁溪河出水闸钢丝绳养护与更换互换 5、一次养护间隔半年实施 | m | 360 |  |  |
| 1.1.8.20 | 500203013156 | 避雷带检查维护 | 1、内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2、维护：恢复、电焊固定。 3、含所有避雷带。 4、频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.8.21 | 500203013157 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.9 | 500203 | 大渲河泵站 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.9.1 | 500203013168 | 主水泵养护 | 1、型号规格：2000ZGB1O-1.5 2、内容：水泵定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油（含推力轴承）、更换补充填料等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.9.2 | 500203013169 | 主电机养护 | 1、型号规格： YJSS450-8、电机功率355KW 2、内容：电机、齿轮箱定期检查,清洁、除锈、油漆，渗漏水、渗漏油处理,局部焊接,绝缘检测与干燥,碳刷磨损更换,补充润滑油(脂),试验配合等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.9.3 | 500203013170 | 泵站钢闸门 | 1、规格：4.3*2.21m、平板闸门、5t以内 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 6 |  |  |
| 1.1.9.4 | 500203013171 | 泵站卷扬式启闭机 | 1、型号规格：QPQ-2*6t 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 6 |  |  |
| 1.1.9.5 | 500203013172 | 泵站工作门、事故门钢丝绳养护 | 1、型号规格：6W（19）+FC-14.5热镀锌 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 342 |  |  |
| 1.1.9.6 | 500203013173 | 泵站工作门、事故门钢丝绳更换 | 1、型号规格：6W（19）+FC-14.5 2、内容：原钢丝绳拆除，新钢丝绳安装调试、上油。 3、钢丝绳由甲方提供， 4、泵站工作门、事故门钢丝绳每2年更换一次。 5、根据一年2次养护要求，另外一次养护间隔半年实施 | m | 342 |  |  |
| 1.1.9.7 | 500203013174 | 供排水系统养护 | 1、范围：含泵站所有渗漏排水、检修排水、技术供水系统、冲淤泵 2、内容：供排水系统定期检查，少量部件维修，清洁、除锈、油漆、局部焊补、调整，漏水处理，更换、补充润滑油(脂)，更换、补充填料，供排水泵及冷水机组保养，电机绝缘检测，压力表计校验配合，试运转等。 3、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.9.8 | 500203013191 | 消防设备养护 | 1、内容：检查、电机绝缘检测与处理、少量部件维修、清洁及除锈油漆、漏水处理、局部调整补焊、试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.9.9 | 500203013175 | 电动葫芦养护 | 1、起重能力：5t 2、内容：清污,局部除锈、防腐;整体清洁。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 1 |  |  |
| 1.1.9.10 | 500203013177 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 23 |  |  |
| 1.1.9.11 | 500203013179 | 直流系统 | 1、内容：元器件检查、清理,更换不合格元器件;二次回路检查、清理、修理。充放电装置、逆变装置工作状态检查、维护;蓄电池检查、维护;蓄电池充放电试验,更换不合格蓄电池。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.9.12 | 500203013180 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 60 |  |  |
| 1.1.9.13 | 500203013184 | 水泵油润滑轴承及推力轴承上端盖养护 | 1、内容：拆卸、清洗、加油等。 2、要求：确保工作正常。 3、养护频次：推力轴承上端盖打开2次/年（其中一次已含在水泵养护）；水泵油润滑轴承排水及补油/8天、换油/2月 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.9.14 | 500203013185 | 水箱清洗 | 1、内容：清洗，20m3左右。 2、要求：放空水箱积水，人工铲除箱体内部淤积物，高压水箱冲洗，放满预存水。 3、养护频次：2次/年，分阶段实施 | 次 | 2 |  |  |
| 1.1.9.15 | 500203013186 | 七号桥、大渲河节制闸钢闸门养护 | 1、规格：7940*4350mm两扇（10t），平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、其中七号桥为2孔，计3扇钢闸门 4、养护频次：1次/年 | 扇 | 3 |  |  |
| 1.1.9.16 | 500203013187 | 七号桥、大渲河节制闸卷扬式启闭机养护 | 1、型号规格：QPQ2*125KN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.9.17 | 500203013188 | 七号桥、大渲河节制闸钢丝绳养护 | 1、型号规格：6*19+FC-17.5mm 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 306 |  |  |
| 1.1.9.18 | 500203013190 | 七号桥发电机组养护 | 1、内容：机组检查、清理、油箱及管路检查保养,启动电源、通风冷却装置保养,机架除锈油漆,零配件更换,试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 台套 | 1 |  |  |
| 1.1.9.19 | 500203013182 | 避雷带检查维护 | 1、内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2、维护：恢复、电焊固定。 3、含所有避雷带。 4、频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.9.20 | 500203013183 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.10 | 500203 | 犊山防洪工程 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.10.1 | 500203013192 | 犊山节制闸、船闸钢闸门 | 1、规格：船闸17.34×6.63m(30.2t，2扇)；节制闸21.34×7.14m（38.5t）、平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 3 |  |  |
| 1.1.10.2 | 500203013194 | 犊山节制闸、船闸卷扬式启闭机 | 1、型号规格：船闸QHT-2×25t、节制闸QHT-2×25t 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.10.3 | 500203013195 | 犊山节制闸、船闸钢丝绳 | 1、型号规格：船闸、节制闸均为6V*37+FC-48 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：2次/年 | m | 270 |  |  |
| 1.1.10.4 | 500203013245 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 17 |  |  |
| 1.1.10.5 | 500203013247 | 操作台 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.10.6 | 500203013246 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.10.7 | 500203013248 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 150 |  |  |
| 1.1.10.8 | 500203013249 | 备用电机养护 | 1、型号规格：22KW 2、内容：电机定期检查，清洁、除锈、油漆，绝缘检测与干燥等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 22 |  |  |
| 1.1.10.9 | 500203013250 | 犊山大堤亮化工程开关箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 17 |  |  |
| 1.1.10.10 | 500203013251 | 避雷带检查维护 | 1、内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2、维护：恢复、电焊固定。 3、含所有避雷带。 4、频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.10.11 | 500203013252 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.11 | 500203 | 五里湖节制闸 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.11.1 | 500203013196 | 节制闸钢闸门 | 1、规格：17.34×6.63m(30.2t，2扇)、平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 2 |  |  |
| 1.1.11.2 | 500203013197 | 卷扬式启闭机 | 1、型号规格：节制闸QHT-2×25t 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 2 |  |  |
| 1.1.11.3 | 500203013198 | 钢丝绳养护 | 1、型号规格：船闸、节制闸均为6V*37+FC-48 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：2次/年 | m | 221.6 |  |  |
| 1.1.11.4 | 500203013253 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 12 |  |  |
| 1.1.11.5 | 500203013255 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.11.6 | 500203013256 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 150 |  |  |
| 1.1.12 | 500203 | 蠡湖入湖河道控制工程 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.12.1 | 500203013199 | 节制闸钢闸门养护 | 1、规格：曹王泾2*12*5.8m（15t）、长广溪2*10*4.8m（10t）、板桥港1*12*4.8m（12t）、骂蠡港1*12*5.3m（15t）、线泾浜1*4*4.8m（5t）、张湾里6m（6t）、小渲浜1*6*4.8m（6t）、斜泾浜1*6*4.8m（6t）、东新河闸1*6*4.8m（6t）。平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、根据不同吨位及数量综合报价 4、养护频次：1次/年 | 扇 | 11 |  |  |
| 1.1.12.2 | 500203013200 | 节制闸卷扬式启闭机养护 | 1、型号规格：曹王泾QPQ2*160KN（2孔)、长广溪QPQ2*160KN（2孔）、板桥港QPQ2*160KN、骂蠡港QPQ2*160KN、线泾浜QPQ2*60KN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、根据不同启闭力及台数综合报价 4、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 7 |  |  |
| 1.1.12.3 | 500203013201 | 节制闸钢丝绳养护 | 1、型号规格：曹王泾6*19W+FC-19.5(4*60m)（2孔)、长广溪6*19W+FC-19.5(4*60m)（2孔）、板桥港6*19W+FC-19.5(2*60m)、骂蠡港6*19W+FC-19.5(2*60m)、线泾浜6*19W+FC-12.5(2*40m) 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、根据不同规格及长度综合报价 4、养护频次：1次/年 | m | 800 |  |  |
| 1.1.12.4 | 500203013258 | 操作柜养护 | 1、位置：曹王泾、长广溪、板桥港、骂蠡港、线泾浜、张湾里、小渲浜、斜泾浜、东兴河闸 2、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 3、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 18 |  |  |
| 1.1.12.5 | 500203013259 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 4 |  |  |
| 1.1.12.6 | 500203013320 | 节制闸液压启闭机养护 | 1、位置：小渲河、东新河、斜泾浜 2、内容：检查各紧固件、紧固;检查液压油,检查、调整阀组、传感器限位开关;添加润滑油(脂);清污除锈、局部防腐;整体清洁。 3、单台启闭力100KN 4、频次：1次/年。 | 台 | 6 |  |  |
| 1.1.12.7 | 500203013260 | 电缆及通道 | 1、位置：曹王泾、长广溪、板桥港、骂蠡港、线泾浜、张湾里、小渲浜、斜泾浜、东兴河闸 2、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 3、养护频次：1次/年 | m | 100 |  |  |
| 1.1.12.8 | 500203013261 | 避雷带检查维护 | 1、内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2、维护：恢复、电焊固定。 3、范围：曹王泾、长广溪、板桥港、骂蠡港、线泾浜、张湾里、小渲浜、斜泾浜、东兴河闸所有避雷带。 4、频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.13 | 500203 | 蠡湖隧道东侧步行闸桥工程 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.13.1 | 500203013202 | 橡胶坝及充排水系统养护 | 1、内容：橡胶坝坝体养护；供排水系统定期检查,少量部件维修,清洁、除锈、油漆、局部焊补、调整,漏水处理,更换、补充润滑油(脂),更换、补充填料,供排水泵及冷水机组保养,压力表计校验配合,试运转等。 2、养护频次：1次/年 | 台套 | 3 |  |  |
| 1.1.13.2 | 500203013203 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.13.3 | 500203013204 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 6 |  |  |
| 1.1.13.4 | 500203013205 | 螺杆启闭机养护 | 1、规格型号：QL-50 2、内容：清洁、除锈及局部油漆、运转部位漏油处理、加润滑油、制动装置维护、电机绝缘检测与处理、机架固定及螺栓紧固、闸门开度、试运行等。 3、要求：按照《江苏省水闸技术管理办法》及工管中心养护要求执行 4、养护频次：1次/年 | 台 | 1 |  |  |
| 1.1.13.5 | 500203013206 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 75 |  |  |
| 1.1.14 | 500203 | 技师工作室 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.14.1 | 500203013207 | 渗漏排水泵系统 | 1、内容：定期检查，少量部件维修，清洁、除锈、油漆、局部焊接、调整，漏水处理，更换、补充润滑油，试运转等。 2、养护频次：1次/年 | 台套 | 2 |  |  |
| 1.1.14.2 | 500203013208 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.14.3 | 500203013209 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 1 |  |  |
| 1.1.15 | 500203 | 原太闸办公楼配电柜养护 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.15.1 | 500203013292 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 1 |  |  |
| 1.1.15.2 | 500203013293 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.16 | 500203 | 直湖港水利枢纽工程 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.16.1 | 500203013210 | 节制闸、船闸钢闸门 | 1、规格：船闸8000×4500mm(9.75t，2扇)；1、3号节制闸8000×5500mm（12.8t）；2号节制闸10000×5500mm（14.7t）；平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、根据不同吨位及数量综合报价 4、养护频次：1次/年 | 扇 | 5 |  |  |
| 1.1.16.2 | 500203013211 | 船闸主滚轮、定滑轮保养 | 1、内容：上下游闸门主滚轮及定滑轮检查、清洁、注油等。 2、要求：按照《江苏省水闸泵站管理办法》及工管中心养护要求执行 3、养护频次：1次/月 | 次 | 11 |  |  |
| 1.1.16.3 | 500203013212 | 节制闸、船闸卷扬式启闭机 | 1、型号规格：船闸QHQ2×125KN（2台）；1、3号节制闸QP-2×100KN；2号节制闸QP-2×125KN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、根据不同型号及台数综合报价 4、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.16.4 | 500203013213 | 节制闸、船闸钢丝绳 | 1、型号规格：船闸6×19W+FC-24(150m)；1、3号节制闸6*19W+FC-14.5(210m)；2号节制闸6*19W+FC-19.5(100m) 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、根据不同规格及长度综合报价 4、养护频次：1次/年 | m | 460 |  |  |
| 1.1.16.5 | 500203013214 | 1、3号节制闸钢丝绳更换 | 1、型号规格：6*19W+FC-14.5(210m) 2、内容：原钢丝绳拆除，新钢丝绳安装调试、上油。 3、钢丝绳由甲方提供， 4、一次养护 | m | 210 |  |  |
| 1.1.16.6 | 500203013215 | 2号节制闸钢丝绳更换 | 1、型号规格：6*19W+FC-19.5(100m) 2、内容：原钢丝绳拆除，新钢丝绳安装调试、上油。 3、钢丝绳由甲方提供， 4、根据一年2次养护要求，另外一次养护间隔半年实施 | m | 100 |  |  |
| 1.1.16.7 | 500203013216 | 船闸钢丝绳更换 | 1、型号规格：6×19W+FC-24(150m) 2、内容：原钢丝绳拆除，新钢丝绳安装调试、上油。 3、钢丝绳由甲方提供， 4、根据一年2次养护要求，另外一次养护间隔半年实施 | m | 150 |  |  |
| 1.1.16.8 | 500203013217 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 7 |  |  |
| 1.1.16.9 | 500203013218 | 操作台 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 5 |  |  |
| 1.1.16.10 | 500203013219 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 150 |  |  |
| 1.1.16.11 | 500203013220 | 发电机组养护 | 1、内容：机组检查、清理、油箱及管路检查保养,启动电源、通风冷却装置保养,机架除锈油漆,零配件更换,试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 台套 | 1 |  |  |
| 1.1.16.12 | 500203013221 | 避雷带检查维护 | 1、内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2、维护：恢复、电焊固定。 3、含所有避雷带。 4、频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.16.13 | 500203013222 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.17 | 500203 | 西直湖港闸站枢纽工程 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.17.1 | 500203013223 | 主水泵养护 | 1、型号规格：2900ZGB22.5-1.8 2、内容：水泵定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油（含推力轴承）、更换补充填料等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 4 |  |  |
| 1.1.17.2 | 500203013224 | 主电机养护 | 1、型号规格：YKS630-8、电机功率1000KW 2、内容：电机、齿轮箱定期检查,清洁、除锈、油漆，渗漏水、渗漏油处理,局部焊接,绝缘检测与干燥,碳刷磨损更换,补充润滑油(脂),试验配合等。 3、养护频次：1次/年 | 台 | 4 |  |  |
| 1.1.17.3 | 500203013225 | 泵站钢闸门 | 1、规格：工作门6.6×4.31m、事故门7.45×4.31m平板闸门，均为10t内 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 8 |  |  |
| 1.1.17.4 | 500203013226 | 泵站卷扬式启闭机 | 1、型号规格：QPBK-2*160KN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 8 |  |  |
| 1.1.17.5 | 500203013227 | 泵站进水门钢丝绳养护 | 1、型号规格：6*36WS+FC-19.5 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 800 |  |  |
| 1.1.17.6 | 500203013266 | 节制闸钢闸门 | 1、规格：8150×6110mm(14.7t，3扇)、平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 3 |  |  |
| 1.1.17.7 | 500203013267 | 节制闸卷扬式启闭机 | 1、型号规格：节制闸QPB-2×160KN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.17.8 | 500203013268 | 节制闸钢丝绳养护 | 1、型号规格：6*36WS+FC-19.5 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 324 |  |  |
| 1.1.17.9 | 500203013264 | 消防设备养护 | 1、内容：检查、电机绝缘检测与处理、少量部件维修、清洁及除锈油漆、漏水处理、局部调整补焊、试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.17.10 | 500203013229 | 供排水系统养护 | 1、范围：含泵站所有渗漏排水、检修排水、技术供水系统、冲淤泵 2、内容：供排水系统定期检查，少量部件维修，清洁、除锈、油漆、局部焊补、调整，漏水处理，更换、补充润滑油(脂)，更换、补充填料，供排水泵及冷水机组保养，电机绝缘检测，压力表计校验配合，试运转等。 3、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.17.11 | 500203013230 | 电动葫芦养护 | 1、起重能力：10t 2、内容：清污,局部除锈、防腐;整体清洁。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.17.12 | 500203013231 | 水泵油润滑轴承及推力轴承上端盖养护 | 1、内容：拆卸、清洗、加油等。 2、要求：确保工作正常。 3、养护频次：推力轴承上端盖打开2次/年（其中一次已含在水泵养护） | 台 | 4 |  |  |
| 1.1.17.13 | 500203013262 | 电容柜 | 1、内容：一、二次接线拆除;监视仪表装置、自动控制装置及接线桩头检查、校验,更换损坏器件;电容器外观检查、清洁、补漆、防锈处理。 2、养护频次：1次/年 | 台套 | 4 |  |  |
| 1.1.17.14 | 500203013234 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 20 |  |  |
| 1.1.17.15 | 500203013235 | 配电箱 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 4 |  |  |
| 1.1.17.16 | 500203013236 | 直流系统 | 1、内容：元器件检查、清理,更换不合格元器件;二次回路检查、清理、修理。充放电装置、逆变装置工作状态检查、维护;蓄电池检查、维护;蓄电池充放电试验,更换不合格蓄电池。 2、养护频次：1次/年 | 系统 | 1 |  |  |
| 1.1.17.17 | 500203013237 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 100 |  |  |
| 1.1.17.18 | 500203013265 | 发电机组养护 | 1、内容：机组检查、清理、油箱及管路检查保养,启动电源、通风冷却装置保养,机架除锈油漆,零配件更换,试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 台套 | 1 |  |  |
| 1.1.17.19 | 500203013242 | 避雷带检查维护 | 1、内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2、维护：恢复、电焊固定。 3、含所有避雷带。 4、频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.17.20 | 500203013243 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.18 | 500203 | 西直湖港北枢纽工程 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.18.1 | 500203013269 | 节制闸钢闸门 | 1、规格：3.79×4.2m(5.9t，6扇)、平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 6 |  |  |
| 1.1.18.2 | 500203013270 | 节制闸卷扬式启闭机 | 1、型号规格：节制闸QP-160N-12.0m 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 6 |  |  |
| 1.1.18.3 | 500203013271 | 节制闸钢丝绳养护 | 1、型号规格：6*36WS+FC-14.5 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 720 |  |  |
| 1.1.18.4 | 500203013272 | 电动葫芦养护 | 1、起重能力：10t内 2、内容：清污,局部除锈、防腐;整体清洁。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 2 |  |  |
| 1.1.18.5 | 500203013273 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 50 |  |  |
| 1.1.18.6 | 500203013274 | 发电机组养护 | 1、内容：机组检查、清理、油箱及管路检查保养,启动电源、通风冷却装置保养,机架除锈油漆,零配件更换,试运行等。 2、养护频次：1次/年 | 台套 | 1 |  |  |
| 1.1.18.7 | 500203013275 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 11 |  |  |
| 1.1.18.8 | 500203013276 | 避雷带检查维护 | 1、内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2、维护：恢复、电焊固定。 3、含所有避雷带。 4、频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.18.9 | 500203013277 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.19 | 500203 | 西直湖港南枢纽工程 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.19.1 | 500203013278 | 地涵节制闸钢闸门 | 1、规格：4.94×3.4m(6t，3扇)、平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 3 |  |  |
| 1.1.19.2 | 500203013279 | 地涵节制闸卷扬式启闭机 | 1、型号规格：节制闸QP-2×80KN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 3 |  |  |
| 1.1.19.3 | 500203013280 | 地涵节制闸钢丝绳养护 | 1、型号规格：6*19WS+FC-12.5 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 300 |  |  |
| 1.1.19.4 | 500203013287 | 船闸钢闸门 | 1、规格：15.94×6.2m(40.6t，2扇)、平板闸门 2、内容：闸门清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。 3、养护频次：1次/年 | 扇 | 2 |  |  |
| 1.1.19.5 | 500203013291 | 船闸主滚轮、定滑轮保养 | 1、内容：上下游闸门主滚轮及定滑轮检查、清洁、注油等。 2、要求：按照《江苏省水闸泵站管理办法》及工管中心养护要求执行 3、养护频次：1次/月 | 次 | 11 |  |  |
| 1.1.19.6 | 500203013288 | 船闸卷扬式启闭机 | 1、型号规格：QH-2×400KN 2、内容：检查各紧固件、紧固；调整制动器间隙与行程开关，检查、维护制动装置；添加润滑油(脂)；清污除锈、局部防腐；整体清洁。 3、养护频次：定期养护1次/年；另外1次经常性养护等养护/年 | 台 | 2 |  |  |
| 1.1.19.7 | 500203013289 | 船闸钢丝绳养护 | 1、型号规格：6*36WS+FC-30 2、内容：钢丝绳人工清污、检查、除锈、上油。 3、养护频次：1次/年 | m | 240 |  |  |
| 1.1.19.8 | 500203013281 | 电动葫芦养护 | 1、起重能力：10t内 2、内容：清污,局部除锈、防腐;整体清洁。 2、养护频次：1次/年 | 台 | 4 |  |  |
| 1.1.19.9 | 500203013282 | 电缆及通道 | 1、内容：电缆及通道检查、清洁、除锈、油漆、焊补,孔洞封堵,排水检查,接地检查等。 2、养护频次：1次/年 | m | 110 |  |  |
| 1.1.19.10 | 500203013284 | 低压开关柜 | 1、内容：电气柜(箱)检查,清洁、除锈、油漆,一次、二次元器件检查、保养、更换,绝缘检查、接线桩头检查保养,孔洞封堵,接地检查。 2、养护频次：1次/年；1次小养护/年 | 台 | 11 |  |  |
| 1.1.19.11 | 500203013285 | 避雷带检查维护 | 1、内容：检查缺失、脱焊锈蚀情况。 2、维护：恢复、电焊固定。 3、含所有避雷带。 4、频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.19.12 | 500203013286 | 水尺养护 | 1、内容：所有铸铁水尺清洗、描写；所有搪瓷水尺清洗。 2、含措施费用。 3、养护频次：1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.20 | 500203 | 各枢纽照明养护 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.20.1 | 500203013294 | 室外照明养护 | 1、位置：管理中心所有室外照明 2、室外照明灯具、灯杆和线路维护、清理、油漆、绝缘处理、灯具更换等。 3、养护频次：1次/年 | 盏 | 50 |  |  |
| 1.1.20.2 | 500203013295 | 室内照明养护 | 1、位置：管理中心所有泵房主辅机房照明 2、室内照明灯具及线路维护、清理,绝缘检查处理,灯具更换等。 3、养护频次：1次/年 | 盏 | 250 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：工管中心2026年水利工程机电设备养护 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 环境保护措施 |  |  |
| 2 | 安全文明措施 |  | 按照苏水规〔2017〕2号文执行，投标时按8270.17元计，结算不超该价格 |
| 3 | 临时工程 |  |  |
| 4 | 交通工程 |  |  |
| 5 | 工伤保险费 |  |  |
| 6 | 工程保险费 |  |  |
| 7 | 施工企业进退场费 |  |  |
| 8 | 大型施工设备安拆费 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：1 |  |  |  |
| 工程名称：工管中心2026年水利工程机电设备养护 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 设备应急抢修预留金 | 85000 | 不可竞争费 |
|  | 合计 |  |  |

（十）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标供应商名称（盖章）   采购项目编号：JSZC-320200-RHZH-G2026-0034

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

### （十一）投标供应商简介和经营情况说明（格式）

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权委托人（签字或盖章）：

### （十二）人员配置表（格式）：

项目人员配备计划表

投标供应商名称（盖章）                                      采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

注：1、上表可自行延长。

2、提供拟派人员证书（如有）。

（十三）拟为本项目配备的项目负责人简历表

拟派项目负责人简历表

投标供应商名称（盖章）                                       采购编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近5年内负责的服务项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

注：请附身份证、毕业证、相关资格证明（如有）。

### （十四）技术文件格式：

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。